Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2025 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2022-2040 гг.

Книга 11.

Приложение 3.

Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Содержание.

1	Общие положения.	3

2	Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем. в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.	4

2.1	Котельная №1.	4

2.1.1	Авария на котельной №1.	4

2.1.2	Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №1.	15

2.2	Котельная №2.	25

2.2.1	Авария на котельной №2.	25

2.2.2	Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ- ТК- ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2.	36

2.3	Котельная №3.	46

2.3.1	Авария на котельной №3.	46

2.3.2	Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3.	57

2.4	Котельная Северная.	68

2.4.1	Авария на котельной Северная.	68

2.4.2	Авария на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО.	82

2.5	Котельная Южная.	82

2.5.1	Авария на котельной Южная.	82

2.5.2	Авария на магистральной тепловой сети «Котельная "Южная"- УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ».	90

2.6	Источники тепловой энергии ПАО Северсталь.	98

2.6.1	Авария на магистральных тепловых сетях 2 и 3 нитки от ТЭЦ ПВС ПАО Северсталь.	98

3	Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.	108

3.1	Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности на 74 Гкал/ч.	108

3.2	Реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на трубы диаметром 300 мм.	108

3.3	Обеспечить работу котельной №10.	108

3.4	Строительство котельной Новая тепловой мощностью 230 Гкал/ч.	108

3.5	Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная диаметром 800 мм, длиной 1350 м.	108

Общие положения.

Согласно СП 124.13339.2012 Тепловые сети (Изменения 1.2.3) потребители теплоты по надежности делятся на 3 категории;

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях. ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, Больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства. шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до 12°С;

промышленные здания до 8°С.

Третья категория - остальные потребители.

При технологических нарушениях в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться:

подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления. °C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -10 | - 20 | -30 | -31 | -40 | -50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты. %. до | 78 | 84 | 87 | 87.2 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92. |  |  |  |  |  |  |

При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее аварийный режим по 5.5.

Для обеспечения стабильной работы систем теплоснабжения города Череповца необходимо провести их режимную наладку. Режимная наладка системы централизованного теплоснабжения заключается в обеспечении расчетных температур внутри отапливаемых помещений и заданных режимов работы калориферных. водоподогревательных и различного рода технологических установок, потребляющих тепловую энергию от тепловой сети при оптимальном режиме работы системы в целом.

Разработка сценариев развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем. в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Котельная №1.

Авария на котельной №1.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№2.3 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1.2.3. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №1 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 1.

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 80.314. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 72.147. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.117. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 4.82627. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.21819. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.231. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.104. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.118. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1253.418. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1253.418. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 78.776. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 42.776. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 128.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 63.924.°C |
| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 216.084. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 193.882. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.149. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.28337. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.81133. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 2.084. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.965. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.909. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3110.217. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3057.415. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 52.802. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.313. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 17.805. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 18.237. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 16.760. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 124.901.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 56.297.°C |

Рисунок 1. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя улица Белинского. 2 БПУ

Таблица2.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.174 | 0.168 | 1.751 | -1.721 | 3.954 | 3.821 | 3110.217. т/ч | -3057.415. т |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.168 | 49.658 | 132 | 0.5 | 2.892 | 2.793 | 2.932 | -2.881 | 19.914 | 19.232 | 2020.3719 | -1985.4534 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 154.961 | 43.974 | 52 | 0.5 | 0.553 | 0.533 | 2.042 | -2.004 | 9.669 | 9.312 | 1407.1504 | -1380.8722 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 155.493 | 42.888 | 21 | 0.61 | 0.079 | 0.076 | 1.372 | -1.346 | 3.409 | 3.284 | 1407.1255 | -1380.897 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 155.569 | 42.733 | 72 | 0.61 | 0.243 | 0.234 | 1.302 | -1.277 | 3.072 | 2.957 | 1335.5876 | -1310.2364 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 155.803 | 42.256 | 121 | 0.61 | 0.409 | 0.394 | 1.302 | -1.277 | 3.072 | 2.957 | 1335.5363 | -1310.2877 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 156.197 | 41.453 | 102 | 0.61 | 0.337 | 0.325 | 1.288 | -1.263 | 3.005 | 2.893 | 1320.9239 | -1295.9156 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 156.522 | 40.792 | 155 | 0.7 | 0.249 | 0.24 | 0.978 | -0.959 | 1.461 | 1.407 | 1320.8512 | -1295.9883 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 156.761 | 40.302 | 59 | 0.7 | 0.094 | 0.09 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.391 | 1313.3095 | -1288.7647 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 156.852 | 40.118 | 65 | 0.7 | 0.103 | 0.1 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.392 | 1313.2541 | -1288.82 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 156.951 | 39.916 | 78 | 0.7 | 0.124 | 0.119 | 0.972 | -0.954 | 1.445 | 1.392 | 1313.1931 | -1288.881 |
| Р39/18 | 114.9 | 157.071 | 39.672 | 34 | 0.61 | 0.111 | 0.107 | 1.28 | -1.257 | 2.997 | 2.862 | 1313.12 | -1288.9542 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 157.178 | 39.454 | 27 | 0.61 | 0.088 | 0.085 | 1.28 | -1.257 | 2.997 | 2.862 | 1313.0957 | -1288.9784 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 157.263 | 39.281 | 30 | 0.6 | 0.1 | 0.097 | 1.282 | -1.258 | 3.04 | 2.928 | 1272.0331 | -1248.3189 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 157.359 | 39.084 | 38 | 0.6 | 0.127 | 0.122 | 1.282 | -1.258 | 3.04 | 2.928 | 1272.0125 | -1248.3396 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 157.482 | 38.834 | 75 | 0.5 | 0.387 | 0.371 | 01.01.1942 | -1.392 | 4.685 | 4.503 | 978.7785 | -959.5085 |
| ТК-15/КРАСНОДОНЦЕВ | 113.5 | 157.853 | 38.077 | 153 | 0.5 | 0.788 | 0.758 | 01.01.1942 | -1.392 | 4.685 | 4.503 | 978.7426 | -959.5444 |
| ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | 111.96 | 158.611 | 36.53 | 106 | 0.5 | 0.512 | 0.492 | 1.375 | -1.348 | 4.391 | 4.219 | 947.5175 | -928.6984 |
| ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.6 | 159.103 | 35.526 | 70 | 0.5 | 0.317 | 0.304 | 1.33 | -1.303 | 4.112 | 3.948 | 916.8685 | -898.2962 |
| ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.4 | 159.407 | 34.906 | 69 | 0.5 | 0.312 | 0.3 | 1.33 | -1.303 | 4.112 | 3.948 | 916.835 | -898.3297 |
| ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 159.707 | 34.294 | 3 | 0.5 | 0.008 | 0.007 | 1.014 | -0.987 | 2.393 | 2.267 | 698.8852 | -680.1744 |
| ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 159.714 | 34.279 | 78.2 | 0.517 | 0.173 | 0.164 | 0.948 | -0.923 | 2.009 | 1.903 | 698.8838 | -680.1758 |
| ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.9 | 159.878 | 33.942 | 94 | 0.517 | 0.152 | 0.143 | 0.81 | -0.788 | 1.467 | 1.387 | 596.9644 | -580.27 |
| ТК-10/КРАСНОДОНЦЕВ | 110 | 160.021 | 33.647 | 70 | 0.514 | 0.109 | 0.103 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.338 | 577.7888 | -561.3293 |
| ТК-9/КРАСНОДОНЦЕВ | 110 | 160.124 | 33.435 | 146.7 | 0.514 | 0.229 | 0.216 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.338 | 577.7534 | -561.3648 |
| ТК-8/КРАСНОДОНЦЕВ | 109 | 160.34 | 32.99 | 72 | 0.514 | 0.112 | 0.106 | 0.793 | -0.771 | 1.417 | 1.339 | 577.6792 | -561.4389 |
| ТК-7/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.446 | 32.772 | 100 | 0.514 | 0.082 | 0.077 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.442 | -404.1884 |
| ТК-6/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.523 | 32.614 | 84 | 0.514 | 0.069 | 0.064 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.3915 | -404.239 |
| ТК-5/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.587 | 32.481 | 77.6 | 0.514 | 0.063 | 0.059 | 0.573 | -0.555 | 0.742 | 0.696 | 417.349 | -404.2815 |
| ТК-4'/КРАСНОДОНЦЕВ | 108 | 160.647 | 32.358 | 70.5 | 0.514 | 0.057 | 0.053 | 0.569 | -0.551 | 0.732 | 0.687 | 414.4885 | -401.5179 |
| ТК-4/КРАСНОДОНЦЕВ | 106.3 | 160.7 | 32.248 | 62.9 | 0.514 | 0.051 | 0.048 | 0.569 | -0.551 | 0.732 | 0.687 | 414.4529 | -401.5535 |
| ТК-3'/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.2 | 160.747 | 32.15 | 73 | 0.514 | 0.055 | 0.051 | 0.549 | -0.532 | 0.681 | 0.639 | 399.9066 | -387.1636 |
| ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.17 | 160.799 | 32.044 | 72 | 0.514 | 0.052 | 0.048 | 0.536 | -0.519 | 0.65 | 0.609 | 390.6147 | -377.988 |
| ТК-1Б/КРАСНОДОНЦЕВ | 107.3 | 160.847 | 31.944 | 151 | 0.514 | 0.08 | 0.074 | 0.461 | -0.444 | 0.481 | 0.446 | 335.4616 | -323.2447 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.7 | 160.921 | 31.79 | 78 | 0.514 | 0.037 | 0.033 | 0.433 | -0.413 | 0.426 | 0.386 | 315.6009 | -300.6065 |
| ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.88 | 160.954 | 31.721 | 119.5 | 0.514 | 0.048 | 0.043 | 0.4 | -0.379 | 0.363 | 0.327 | 291.1267 | -276.3688 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.3 | 160.997 | 31.63 | 97 | 0.514 | 0.034 | 0.031 | 0.376 | -0.356 | 0.321 | 0.288 | 273.5846 | -259.0485 |
| К-2/ГОГОЛЯ | 109.1 | 161.028 | 31.565 | 28 | 0.514 | 0.01 | 0.009 | 0.376 | -0.356 | 0.321 | 0.288 | 273.5356 | -259.0975 |
| К-3/ГОГОЛЯ | 108.6 | 161.037 | 31.546 | 49 | 0.61 | 0.012 | 0.012 | 0.349 | -0.353 | 0.223 | 0.229 | 357.5879 | -362.5413 |
| К-4/ГОГОЛЯ | 110 | 161.049 | 31.522 | 73 | 0.702 | 0.009 | 0.009 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.553 | -362.5763 |
| Р2/227 кв. | 108.9 | 161.058 | 31.504 | 30 | 0.702 | 0.004 | 0.004 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.4841 | -362.6451 |
| Р1/227 кв. | 109.3 | 161.062 | 31.497 | 112 | 0.702 | 0.013 | 0.014 | 0.263 | -0.267 | 0.107 | 0.11 | 357.4558 | -362.6734 |
| ТК-1/ГОГОЛЯ | 112.4 | 161.075 | 31.47 | 75 | 0.61 | 0.018 | 0.019 | 0.348 | -0.354 | 0.223 | 0.23 | 357.3502 | -362.7791 |
| ТК-1А/ГОГОЛЯ | 112.8 | 161.094 | 31.433 | 104 | 0.61 | 0.025 | 0.026 | 0.348 | -0.354 | 0.223 | 0.23 | 357.2968 | -362.8325 |
| ТК-2/ГОГОЛЯ | 113.8 | 161.12 | 31.381 | 93.5 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.284 | -0.288 | 0.19 | 0.196 | 195.3929 | -198.6948 |
| ТК-2А/ГОГОЛЯ | 114 | 161.141 | 31.341 | 127.5 | 0.41 | 0.051 | 0.053 | 0.348 | -0.354 | 0.366 | 0.379 | 161.4334 | -164.1988 |
| ТК-3/ГОГОЛЯ | 114.7 | 161.194 | 31.237 | 136 | 0.41 | 0.021 | 0.022 | 0.214 | -0.221 | 0.139 | 0.148 | 99.0413 | -102.207 |
| ТК-4/ГОГОЛЯ | 115 | 161.216 | 31.194 | 85 | 0.41 | 0.007 | 0.008 | 0.159 | -0.166 | 0.078 | 0.085 | 73.8645 | -76.8695 |
| ТК-4А/ГОГОЛЯ | 115.45 | 161.224 | 31.179 | 83 | 0.41 | 0.002 | 0.002 | 0.075 | -0.082 | 0.018 | 0.022 | 34.6216 | -38.1643 |
| ТК-5А/ГОГОЛЯ | 115 | 161.226 | 31.175 | 126.5 | 0.309 | 0.008 | 0.008 | 0.115 | -0.115 | 0.059 | 0.059 | 30.2378 | -30.2379 |
| ТК-5/ГОГОЛЯ | 113.37 | 161.234 | 31.159 | 76 | 0.309 | 0.013 | 0.012 | 0.186 | -0.184 | 0.151 | 0.147 | 48.9219 | -48.3583 |
| ТК-6/ГОГОЛЯ | 113.3 | 161.246 | 31.134 | 48 | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.104 | -0.102 | 0.083 | 0.081 | 11.447 | -11.2998 |
| К_БЕЛИН17Б/20 | 113.2 | 161.251 | 31.125 | 60 | 0.2 | 0.003 | 0.003 | 0.075 | -0.074 | 0.044 | 0.043 | 01.08.2887 | -8.1706 |
| К_ГО/20 | 113 | 161.253 | 31.119 | 345 | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.069 | -0.068 | 0.038 | 0.037 | 01.07.6093 | -7.5043 |
| открытый склад. АБК | 108 | 161.267 | 31.091 | 77 | 0.2 | 0.002 | 0.002 | 0.048 | -0.048 | 0.019 | 0.019 | 01.05.3377 | -5.2901 |
| К1_ВОЛГОБАЛТ/20 | 103.8 | 161.269 | 31.088 | 20 | 0.15 | 0.002 | 0.002 | 0.086 | -0.085 | 0.082 | 0.081 | 01.05.3318 | -5.296 |
| Многофункциональная смешанная застройка | 101 | 161.271 | 31.085 | 56 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.086 | -0.085 | 0.082 | 0.081 | 01.05.3309 | -5.2969 |
| В(С)_АБК/20 | 101 | 161.276 | 31.074 | 3 | 0.08 | 0 | 0 | 0.036 | -0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.6301 | -0.6238 |
| В(З)_АБК/20 | 103 | 161.276 | 31.074 | 174 | 0.08 | 0.006 | 0.006 | 0.036 | -0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.63 | -0.6239 |
| В_БПУ/20 | 101.1 | 161.282 | 31.062 | 1 | 0.08 | 0 | 0 | 0.036 | -0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.6279 | -0.626 |
| БЕЛИНСКОГО 2 БПУ | 102 | 161.28 | 31.061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2 Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. улица Белинского.2.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №1 тепловой мощности (нетто) котельных №№2.3 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2.3 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.1). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.2).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №1.

При аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№1.2 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1.2. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 3.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 66.242. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 60.061. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.191. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 3.49000. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 1.61856. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.475. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.215. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.191. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 814.856. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 814.856. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 809.672. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.506. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 89.424. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 44.424. м |
| Располагаемый напор | 45.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 68.707.°C |
| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 199.171. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 178.035. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.016. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.15318. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.84480. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.617. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.764. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.741. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2447.981. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2413.624. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 34.357. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2438.751. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 0.209. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 11.585. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.676. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 11.096. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 69.545.°C |
| Суммарно по источникам: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 265.413. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 238.096. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.207. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 15.64318. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 7.46336. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 2.092. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.979. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.932. Гкал/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 34.357. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3248.423. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.714. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 11.585. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.676. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 11.096. т/ч |

Рисунок 3. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя. проспект Победы.111.

Таблица 4.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.108 | 0.105 | 1.376 | -1.356 | 2.444 | 2.375 | 2447.981 | -2413.624 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.105 | 49.788 | 132 | 0.5 | 1.711 | 1.664 | 2.254 | -2.223 | 11.782 | 11.457 | 1553.4938 | -1531.9316 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 153.768 | 46.414 | 52 | 0.5 | 0.297 | 0.288 | 1.494 | -1.473 | 5.186 | 5.042 | 1029.8947 | -1015.5052 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 154.057 | 45.829 | 21 | 0.61 | 0.042 | 0.041 | 1.004 | -0.99 | 1.983 | 1.779 | 1029.8698 | -1015.53 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 154.098 | 45.745 | 72 | 0.61 | 0.125 | 0.122 | 0.934 | -0.921 | 1.584 | 1.54 | 958.1926 | -944.7301 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 154.22 | 45.498 | 121 | 0.61 | 0.211 | 0.205 | 0.934 | -0.921 | 1.584 | 1.541 | 958.1413 | -944.7814 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 154.425 | 45.082 | 102 | 0.61 | 0.172 | 0.168 | 0.92 | -0.907 | 1.536 | 1.494 | 943.5102 | -930.3906 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 154.592 | 44.742 | 155 | 0.7 | 0.127 | 0.124 | 0.698 | -0.689 | 0.748 | 0.727 | 943.4375 | -930.4633 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 154.716 | 44.49 | 59 | 0.7 | 0.048 | 0.046 | 0.693 | -0.683 | 0.736 | 0.716 | 935.8969 | -923.2409 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 154.763 | 44.396 | 65 | 0.7 | 0.053 | 0.051 | 0.693 | -0.684 | 0.736 | 0.716 | 935.8416 | -923.2962 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 154.814 | 44.292 | 78 | 0.7 | 0.063 | 0.061 | 0.693 | -0.684 | 0.736 | 0.716 | 935.7806 | -923.3572 |
| Р39/18 | 114.9 | 154.875 | 44.168 | 34 | 0.61 | 0.057 | 0.055 | 0.912 | -0.9 | 1.511 | 1.472 | 935.7075 | -923.4304 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 154.931 | 44.056 | 27 | 0.61 | 0.045 | 0.044 | 0.912 | -0.9 | 1.511 | 1.472 | 935.6832 | -923.4546 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 154.974 | 43.968 | 30 | 0.6 | 0.05 | 0.048 | 0.902 | -0.89 | 1.507 | 1.468 | 894.689 | -882.8635 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 155.023 | 43.869 | 38 | 0.6 | 0.063 | 0.061 | 0.901 | -0.89 | 1.507 | 1.468 | 894.6684 | -882.8842 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 155.084 | 43.745 | 75 | 0.5 | 0.178 | 0.173 | 0.963 | -0.95 | 2.2016 | 2.01 | 663.8888 | -654.6349 |
| ТК-15/КРАСНОДОНЦЕВ | 113.5 | 155.257 | 43.394 | 153 | 0.5 | 0.364 | 0.354 | 0.963 | -0.95 | 2.2016 | 2.101 | 663.8529 | -654.6708 |
| ТК-14/КРАСНОДОНЦЕВ | 111.96 | 155.611 | 42.676 | 106 | 0.5 | 0.229 | 0.223 | 0.918 | -0.905 | 1.963 | 1.909 | 632.7206 | -623.9176 |
| ТК-13/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.6 | 155.833 | 42.225 | 70 | 0.5 | 0.137 | 0.133 | 0.874 | -0.861 | 1.778 | 1.728 | 602.1795 | -593.6233 |
| ТК-13'/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.4 | 155.966 | 41.955 | 69 | 0.5 | 0.135 | 0.131 | 0.874 | -0.861 | 1.778 | 1.729 | 602.146 | -593.6568 |
| ТК-12/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 156.098 | 41.689 | 3 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 0.596 | -0.591 | 0.831 | 0.815 | 410.9234 | -406.9705 |
| ТК-12А/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.2 | 156.1 | 41.683 | 78.2 | 0.517 | 0.06 | 0.059 | 0.558 | -0.552 | 0.698 | 0.684 | 410.9219 | -406.9719 |
| ТК-11/КРАСНОДОНЦЕВ | 109.9 | 156.159 | 41.565 | 294 | 0.257 | 0.348 | 0.344 | 0.447 | -0.444 | 1.077 | 1.063 | 81.4105 | -80.8765 |
| К_АРХ31-33/16 | 114.3 | 156.503 | 40.872 | 233.5 | 0.257 | 0.181 | 0.179 | 0.361 | -0.359 | 0.703 | 0.695 | 65.6651 | -65.2788 |
| К_АРХ19-23/16 | 121 | 156.682 | 40.513 | 54 | 0.257 | 0.042 | 0.041 | 0.36 | -0.359 | 0.703 | 0.696 | 65.6355 | -65.3084 |
| К(С)_АРХ19/16 | 122.88 | 156.723 | 40.43 | 58 | 0.257 | 0.045 | 0.044 | 0.36 | -0.359 | 0.703 | 0.696 | 65.6287 | -65.3152 |
| К(В)-АРХ19/16 | 123.19 | 156.767 | 40.341 | 9 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.303 | -0.301 | 0.653 | 0.646 | 35.7903 | -35.6043 |
| В(В)_АРХ19/16 | 123.35 | 156.774 | 40.328 | 4 | 0.207 | 0.003 | 0.003 | 0.303 | -0.301 | 0.653 | 0.646 | 35.7895 | -35.6051 |
| Р23/16 | 123.35 | 156.777 | 40.322 | 28 | 0.207 | 0.007 | 0.007 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4998 | -21.3292 |
| В(З)_АРХ19/16 | 123.08 | 156.784 | 40.307 | 40 | 0.207 | 0.01 | 0.01 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4975 | -21.3315 |
| В(В)_АРХ21Б/16 | 120.5 | 156.794 | 40.287 | 34 | 0.207 | 0.009 | 0.009 | 0.182 | -0.181 | 0.239 | 0.235 | 21.4942 | -21.3348 |
| Р12-1/16 | 120.6 | 156.803 | 40.269 | 2 | 0.207 | 0 | 0 | 0.16 | -0.159 | 0.185 | 0.183 | 18.9011 | -18.7624 |
| Р12/16 | 120.6 | 156.803 | 40.268 | 39 | 0.207 | 0.004 | 0.004 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.0082 | -12.8749 |
| В(З)_АРХ21Б/16 | 119.5 | 156.807 | 40.261 | 24 | 0.207 | 0.002 | 0.002 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.005 | -12.8781 |
| В(В)_АРХ21А/16 | 118.86 | 156.81 | 40.256 | 4 | 0.207 | 0 | 0 | 0.11 | -0.109 | 0.089 | 0.087 | 13.003 | -12.88 |
| Р9/16 | 118.86 | 156.81 | 40.255 | 8 | 0.207 | 0 | 0 | 0.086 | -0.085 | 0.055 | 0.054 | 10.1748 | -10.0694 |
| В(З)_АРХ21А/16 | 118.65 | 156.81 | 40.254 | 55 | 0.207 | 0.003 | 0.003 | 0.086 | -0.085 | 0.055 | 0.054 | 10.1742 | -10.07 |
| К_АРХ21А/16 | 115.7 | 156.814 | 40.248 | 19 | 0.207 | 0.029 | 0.029 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1071 | -51.9535 |
| К_ПОБ119/16 | 115 | 156.842 | 40.19 | 15 | 0.207 | 0.023 | 0.023 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1055 | -51.9551 |
| В(ЮВ)_ПОБ119/16 | 115.09 | 156.865 | 40.145 | 16 | 0.207 | 0.024 | 0.024 | 0.441 | -0.44 | 1.375 | 1.367 | 52.1043 | -51.9563 |
| Р22-2/16 | 115.1 | 156.889 | 40.097 | 65 | 0.207 | 0.088 | 0.087 | 0.417 | -0.416 | 1.229 | 1.221 | 49.2403 | -49.0949 |
| Р22-1/16 | 115.1 | 156.976 | 39.922 | 5 | 0.207 | 0.006 | 0.006 | 0.393 | -0.391 | 1.09 | 1.084 | 46.3653 | -46.2307 |
| Р22/16 | 115.1 | 156.982 | 39.91 | 65 | 0.207 | 0.071 | 0.07 | 0.373 | -0.372 | 0.986 | 0.981 | 44.0782 | -43.9587 |
| Р22-3/16 | 115.1 | 157.052 | 39.769 | 5 | 0.207 | 0.005 | 0.005 | 0.349 | -0.348 | 0.862 | 0.858 | 41.195 | -41.0863 |
| Р7/16 | 115.1 | 157.057 | 39.759 | 2 | 0.207 | 0.001 | 0.001 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0701 | -35.9961 |
| В(ЮЗ)_ПОБ119/16 | 115.03 | 157.058 | 39.757 | 29 | 0.207 | 0.021 | 0.021 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0699 | -35.9962 |
| В(С)_ПОБ117/16 | 115.26 | 157.08 | 39.714 | 25 | 0.207 | 0.018 | 0.018 | 0.305 | -0.305 | 0.663 | 0.66 | 36.0675 | -35.9986 |
| Р40/16 | 115.3 | 157.098 | 39.678 | 59 | 0.207 | 0.036 | 0.036 | 0.28 | -0.28 | 0.56 | 0.558 | 33.1173 | -33.0525 |
| Р41/16 | 115.3 | 157.134 | 39.605 | 25 | 0.207 | 0.013 | 0.013 | 0.255 | -0.255 | 0.465 | 0.463 | 30.1546 | -30.0995 |
| В(Ю)_ПОБ117/16 | 115.41 | 157.147 | 39.58 | 9 | 0.207 | 0.005 | 0.005 | 0.255 | -0.255 | 0.465 | 0.464 | 30.1526 | -30.1016 |
| К_ПОБ117/16 | 115 | 157.151 | 39.571 | 33 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.427 | -0.426 | 1.926 | 1.922 | 26.4732 | -26.4496 |
| В(В)_ПОБ115/16 | 114.94 | 157.221 | 39.431 | 27 | 0.15 | 0.057 | 0.057 | 0.427 | -0.426 | 1.926 | 1.923 | 26.4718 | -26.451 |
| Р35/16 | 114.8 | 157.278 | 39.317 | 42 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.378 | -0.378 | 1.512 | 01.01.1951 | 23.4336 | -23.4152 |
| Р36/16 | 114.8 | 157.348 | 39.177 | 20 | 0.15 | 0.025 | 0.025 | 0.329 | -0.328 | 1.147 | 1.145 | 20.3864 | -20.3716 |
| Р37/16 | 114.8 | 157.373 | 39.127 | 23 | 0.15 | 0.019 | 0.019 | 0.266 | -0.266 | 0.754 | 0.753 | 16.4945 | -16.4825 |
| Р38/16 | 114.8 | 157.392 | 39.089 | 42 | 0.15 | 0.023 | 0.023 | 0.217 | -0.216 | 0.503 | 0.502 | 13.4371 | -13.4271 |
| Р39/16 | 114.8 | 157.415 | 39.042 | 27 | 0.125 | 0.023 | 0.023 | 0.241 | -0.24 | 0.777 | 0.776 | 01.10.3641 | -10.3579 |
| В(З)_ПОБ115/16 | 114.73 | 157.438 | 38.996 | 27 | 0.125 | 0.023 | 0.023 | 0.241 | -0.24 | 0.777 | 0.777 | 01.10.3633 | -10.3587 |
| К_ПОБ109/16 | 113.3 | 157.461 | 38.95 | 17 | 0.125 | 0.015 | 0.015 | 0.241 | -0.241 | 0.777 | 0.777 | 01.10.3625 | -10.3595 |
| В(С)_ПОБ109/16 | 113.53 | 157.476 | 38.921 | 22 | 0.125 | 0.019 | 0.019 | 0.241 | -0.241 | 0.777 | 0.777 | 10.362 | -10.36 |
| Р34/16 | 113.5 | 157.495 | 38.883 | 5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.182 | -0.182 | 0.594 | 0.593 | 5.0216 | -5.021 |
| В(З)_ПОБ109/16 | 113.5 | 157.498 | 38.877 | 7 | 0.1 | 0.005 | 0.005 | 0.182 | -0.182 | 0.594 | 0.593 | 5.0215 | -5.0211 |
| В_ПОБ111/16 | 113.5 | 157.503 | 38.868 | 5 | 0.1 | 0.003 | 0.003 | 0.182 | -0.182 | 0.593 | 0.593 | 5.0214 | -5.0212 |
| ПОБЕДЫ 111 | 115.5 | 157.51 | 38.861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4. Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. проспект Победы.111.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-1А/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№1 тепловой мощности (нетто) котельных №№1.2 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.3). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.4).

Котельная №2.

Авария на котельной №2.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на котельной №2;

Обеспечить работу котельных №№1,3 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1.2.3. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №2 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Существующие тепловые мощности (нетто) на котельных.

Таблица 5.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 150.080. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 135.358. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.122. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 8.49299. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.03872. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.112. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.507. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.491. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3594.908. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3594.908. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3580.867. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.714. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 84.510. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 34.510. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 86.978.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 39.667.°C |
| Источник ID=29843 Котельная № 2-ДКВР: |  |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | -0.000. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | -33.257. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 33.257. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 79.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000. м |
| Располагаемый напор | 48.000. м |

Рисунок 5. Заягорбский район с указанием черным цветом потребителей. у которых температура внутреннего воздуха   ниже 12оС.

Результаты расчета (рис 5) показывают, что при существующей тепловой мощности котельной №1 при устранении аварии на котельной № 2. температура внутреннего воздуха у потребителей Заягорбского района будет ниже 12оС.

Для поддержания допустимой температуры внутри помещений при аварии на котельной №2 необходима реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности на 74 Гкал/ч.

Необходимые тепловые мощности (нетто) на котельной №1 при аварийной остановке котельной №2 для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12 0С.

Таблица 6.

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 224.100. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 202.797. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.160. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 12.11138. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 5.84508. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.633. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.788. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.766. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3608.636. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3608.636. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 3594.595. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.714. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 84.445. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 34.445. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 120.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 57.899.°C |
| Источник ID=29843 Котельная № 2-ДКВР: |  |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | -0.000. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | -33.280. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 33.280. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 79.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 31.000. м |
| Располагаемый напор | 48.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 5.000.°C |

Рисунок 6. Заягорбский район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №1 до самого удаленного потребителя.

Таблица 7.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 110 | 144.445 | 50 | 1 | 0.7 | 0.012 | 0.012 | 2.671 | -2.671 | 10.862 | 10.862 | 3608.6358 | -3608.6358 |
| Р42/277 | 110 | 144.457 | 49.976 | 11 | 0.7 | 0.131 | 0.131 | 2.667 | -2.667 | 10.826 | 10.826 | 3602.6899 | -3602.706 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 110.3 | 144.588 | 49.714 | 97 | 0.514 | 1.239 | 1.236 | 2.277 | -2.274 | 11.615 | 11.586 | 1658.445 | -1656.4035 |
| К-2/ГОГОЛЯ | 109.1 | 145.824 | 47.238 | 28 | 0.514 | 0.358 | 0.357 | 2.277 | -2.274 | 11.614 | 11.587 | 1658.3959 | -1656.4526 |
| К-3/ГОГОЛЯ | 108.6 | 146.181 | 46.524 | 49 | 0.61 | 0.255 | 0.254 | 1.617 | -1.615 | 4.732 | 4.721 | 1658.3813 | -1656.4672 |
| К-4/ГОГОЛЯ | 110 | 146.436 | 46.014 | 73 | 0.702 | 0.182 | 0.182 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.261 | 1658.3464 | -1656.5021 |
| Р2/227 кв. | 108.9 | 146.617 | 45.651 | 30 | 0.702 | 0.075 | 0.075 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.262 | 1658.2775 | -1656.571 |
| Р1/227 кв. | 109.3 | 146.692 | 45.501 | 112 | 0.702 | 0.279 | 0.279 | 1.221 | -1.219 | 2.266 | 2.262 | 1658.2492 | -1656.5993 |
| ТК-1/ГОГОЛЯ | 112.4 | 146.971 | 44.943 | 75 | 0.61 | 0.39 | 0.39 | 1.616 | -1.615 | 4.731 | 4.723 | 1658.1435 | -1656.7049 |
| ТК-1А/ГОГОЛЯ | 112.8 | 147.36 | 44.163 | 104 | 0.61 | 0.541 | 0.54 | 1.616 | -1.615 | 4.731 | 4.723 | 1658.0901 | -1656.7584 |
| ТК-2/ГОГОЛЯ | 113.8 | 147.901 | 43.082 | 42.6 | 0.3 | 1.068 | 1.067 | 2.278 | -2.277 | 22.785 | 22.771 | 565.1707 | -565.0043 |
| Р120/20 | 114 | 148.968 | 40.947 | 85.4 | 0.359 | 0.835 | 0.835 | 1.591 | -1.59 | 8.888 | 8.883 | 565.1634 | -565.0117 |
| УТ-2/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 114 | 149.802 | 39.278 | 86 | 0.35 | 0.923 | 0.923 | 1.64 | -1.64 | 9.754 | 9.752 | 553.9097 | -553.8644 |
| УТ-3/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 113.8 | 150.725 | 37.433 | 83 | 0.309 | 0.823 | 0.824 | 1.458 | -1.459 | 9.015 | 9.023 | 383.8824 | -384.0469 |
| ТК-1/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 112.2 | 151.549 | 35.786 | 84 | 0.309 | 0.746 | 0.748 | 1.38 | -1.381 | 8.078 | 08.сен | 363.3253 | -363.6061 |
| ТК_ПЕРВ64/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115 | 152.296 | 34.292 | 75 | 0.309 | 0.655 | 0.656 | 1.368 | -1.37 | 7.994 | 7.954 | 360.2021 | -360.5306 |
| ТК_ПЕРВ60-62/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 115.5 | 152.952 | 32.98 | 76 | 0.309 | 0.664 | 0.665 | 1.368 | -1.37 | 7.939 | 7.955 | 360.1884 | -360.5443 |
| ТК-ПЕРВ60/ПЕРВОМАЙСКАЯ | 118 | 153.617 | 31.652 | 202 | 0.309 | 1.668 | 1.672 | 1.331 | -1.332 | 7.509 | 7.526 | 350.2662 | -350.6681 |
| К_ПЕРВ42-48/21 | 120.2 | 155.29 | 28.311 | 114 | 0.309 | 0.909 | 0.912 | 1.307 | -1.309 | 7.248 | 7.27 | 344.1131 | -344.6246 |
| К_ПЕРВ46-50/21 | 123 | 156.201 | 26.49 | сен.25 | 0.309 | 0.043 | 0.044 | 1.002 | -1.006 | 4.268 | 4.297 | 263.8471 | -264.7688 |
| УТ-1/21 | 123 | 156.245 | 26.403 | 5 | 0.207 | 0.165 | 0.167 | 2.075 | -2.084 | 30.081 | 30.33 | 245.1442 | -246.158 |
| В(С)_ПЕРВ46/21 | 124 | 156.412 | 26.071 | 6 | 0.207 | 0.199 | 0.2 | 2.075 | -2.084 | 30.081 | 30.33 | 245.1438 | -246.1584 |
| Р1/21 | 123.5 | 156.612 | 25.672 | 6 | 0.207 | 0.192 | 0.193 | 02.апр | -2.048 | 29.054 | 29.305 | 240.9184 | -241.9566 |
| В(Ю)_ПЕРВ46/21 | 123.5 | 156.805 | 25.287 | 10 | 0.207 | 0.32 | 0.322 | 02.апр | -2.048 | 29.054 | 29.305 | 240.9179 | -241.9571 |
| К_ПЕРВ46/21 | 122.4 | 157.128 | 24.645 | 101 | 0.309 | 0.351 | 0.355 | 0.862 | -0.866 | мар.16 | 3.191 | 226.9374 | -228.049 |
| К_ПЕРВ38/21 | 122 | 157.482 | 23.939 | 46 | 0.309 | 0.139 | 0.14 | 0.803 | -0.808 | 2.744 | 2.776 | 211.3972 | -212.6281 |
| К(З)_ПЕРВ26/21 | 121.7 | 157.623 | 23.66 | 49 | 0.309 | 0.135 | 0.137 | 0.767 | -0.772 | 2.507 | 2.538 | 202.0079 | -203.2588 |
| К_ПЕРВ28/21 | 122.4 | 157.759 | 23.388 | 106 | 0.309 | 0.216 | 0.219 | 0.659 | -0.665 | 1.853 | 1.882 | 173.5737 | -174.9244 |
| К(С)_ПЕРВ18/21 | 124.3 | 157.979 | 22.953 | 67 | 0.309 | 0.137 | 0.139 | 0.659 | -0.665 | 1.853 | 1.882 | 173.5543 | -174.9438 |
| К(З)_СУВ5/21 | 124.6 | 158.118 | 22.678 | 75 | 0.309 | 0.141 | 0.143 | 0.633 | -0.638 | 1.708 | 1.738 | 166.6072 | -168.0597 |
| ТК-27/КРАСНАЯ | 122.42 | 158.261 | 22.393 | 100 | 0.41 | 1.034 | 1.045 | 1.778 | -1.787 | 9.404 | 9.502 | 824.028 | -828.3331 |
| ТК-26/КРАСНАЯ | 123.95 | 159.306 | 20.314 | 242 | 0.41 | 1.996 | 2.019 | 1.587 | -1.597 | 7.497 | 7.584 | 735.5952 | -739.8839 |
| ТК-25/КРАСНАЯ | 129 | 161.325 | 16.299 | 88 | 0.6 | 0.089 | 0.09 | 0.702 | -0.707 | 0.915 | 0.928 | 696.2786 | -701.2365 |
| Задвижка-ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.415 | 16.121 | 03.май | 0.6 | 0.004 | 0.004 | 0.702 | -0.707 | 0.914 | 0.928 | 696.218 | -701.2972 |
| ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.419 | 16.114 | 104 | 0.514 | 0.183 | 0.186 | 0.842 | -0.849 | 1.597 | 1.624 | 613.5017 | -618.6997 |
| ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129 | 161.604 | 15.745 | 98 | 0.514 | 0.172 | 0.175 | 0.842 | -0.85 | 1.597 | 1.625 | 613.4491 | -618.7523 |
| ТК-15/22 | 128.41 | 161.78 | 15.398 | 7 | 0.514 | 0.012 | 0.013 | 0.842 | -0.85 | 1.597 | 1.625 | 613.3995 | -618.8018 |
| ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 128.8 | 161.792 | 15.373 | 30 | 0.517 | 0.038 | 0.039 | 0.718 | -0.726 | 1.153 | 1.179 | 529.0383 | -534.8267 |
| ТК-23/БЕЛОВА | 128.8 | 161.831 | 15.296 | 149.5 | 0.514 | 0.196 | 0.2 | 0.726 | -0.734 | 1.189 | 1.215 | 529.0229 | -534.842 |
| ТК-22/БЕЛОВА | 129.6 | 162.031 | 14.901 | 161 | 0.514 | 0.202 | 0.207 | 0.712 | -0.72 | 1.143 | 1.169 | 518.6053 | -524.58 |
| ТК-21'/БЕЛОВА | 128.3 | 162.238 | 14.491 | 70 | 0.514 | 0.088 | 0.09 | 0.712 | -0.72 | 1.143 | 1.217 | 518.5238 | -524.6615 |
| ТК-21/БЕЛОВА | 129 | 162.328 | 14.313 | 110.5 | 0.514 | 0.139 | 0.142 | 0.712 | -0.72 | 1.142 | 1.217 | 518.4884 | -524.6969 |
| ТК-20/БЕЛОВА-комп1 | 129.6 | 162.47 | 14.032 | 1 | 0.45 | 0.003 | 0.001 | 0.929 | -0.761 | 2.291 | 1.352 | 518.4325 | -524.7528 |
| ТК-20/БЕЛОВА | 129.6 | 162.472 | 14.028 | 152.46 | 0.514 | 0.19 | 0.195 | 0.709 | -0.717 | 1.132 | янв.16 | 516.1238 | -522.458 |
| ТК-19/БЕЛОВА | 129.86 | 162.666 | 13.644 | 148 | 0.514 | 0.177 | 0.181 | 0.694 | -0.703 | 1.087 | 1.115 | 505.6047 | -512.1121 |
| ТК-18/БЕЛОВА | 130.17 | 162.848 | 13.285 | 73 | 0.514 | 0.081 | 0.084 | 0.67 | -0.68 | 1.013 | 1.042 | 488.1171 | -495.1463 |
| ТК-17/БЕЛОВА | 129.2 | 162.931 | 13.дек | 77 | 0.517 | 0.083 | 0.086 | 0.662 | -0.672 | 0.983 | 1.011 | 488.0802 | -495.1832 |
| ТК-16/БЕЛОВА | 130.3 | 163.017 | 12.951 | 75 | 0.514 | 0.078 | 0.08 | 0.647 | -0.657 | 0.945 | 0.974 | 471.3659 | -478.6376 |
| ТК-15/БЕЛОВА-комп1 | 128.06 | 163.097 | 12.793 | 1 | 0.45 | 0.002 | 0.001 | 0.844 | -0.695 | 1.895 | 1.126 | 471.328 | -478.6756 |
| ТК-15/БЕЛОВА | 128.06 | 163.099 | 12.979 | 44 | 0.514 | 0.043 | 0.045 | 0.628 | -0.639 | 0.891 | 0.92 | 457.7389 | -465.0983 |
| ТК-14/БЕЛОВА | 127.13 | 163.143 | 12.702 | 110 | 0.514 | 0.016 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.137 | 176.3465 | -178.3589 |
| ТК-19/ОЛИМПИЙСКАЯ | 128.2 | 163.16 | 12.669 | 70 | 0.514 | 0.01 | 0.011 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.2909 | -178.4145 |
| ТК-18/ОЛИМПИЙСКАЯ | 128.7 | 163.17 | 12.648 | 112.6 | 0.514 | 0.017 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.2555 | -178.4499 |
| ТК-17/ОЛИМПИЙСКАЯ | 130 | 163.187 | 12.614 | 121.3 | 0.514 | 0.018 | 0.018 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.1985 | -178.5069 |
| ТК-16/ОЛИМПИЙСКАЯ | 130.3 | 163.206 | 12.578 | 114.3 | 0.514 | 0.017 | 0.017 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.1372 | -178.5682 |
| ТК-15А/ОЛИМПИЙСКАЯ | 131.4 | 163.223 | 12.544 | 118 | 0.514 | 0.017 | 0.018 | 0.242 | -0.245 | 0.134 | 0.138 | 176.0793 | -178.626 |
| ТК-15/ОЛИМПИЙСКАЯ | 133.6 | 163.241 | 12.509 | 60.7 | 0.309 | 0.007 | 0.007 | 0.157 | -0.156 | 0.108 | 0.107 | 41.3564 | -41.0793 |
| К_К_БЕЛ48/23 | 132.7 | 163.248 | 12.494 | 58.4 | 0.309 | 0.005 | 0.005 | 0.136 | -0.135 | 0.081 | 0.08 | 35.7167 | -35.499 |
| К(В)_К_БЕЛ44/23 | 131 | 163.253 | 12.484 | 140 | 0.207 | 0.03 | 0.03 | 0.164 | -0.164 | 0.194 | 0.193 | 19.3659 | -19.3241 |
| УТ-1/23 | 127 | 163.283 | 12.424 | 159 | 0.15 | 0.181 | 0.181 | 0.312 | -0.312 | 1.035 | 1.033 | 19.3544 | -19.3356 |
| УТ-2/23 | 128 | 163.464 | 12.063 | 85.02 | 0.082 | 0.263 | 0.263 | 0.353 | -0.353 | 2.813 | 1.219 | 6.5452 | -6.5424 |
| У-415Б/23 | 127.9 | 163.727 | 11.537 | 21.6 | 0.082 | 0.067 | 0.067 | 0.353 | -0.353 | 2.812 | 2.811 | 6.5441 | -6.5435 |
| БЕЛОВА 46 | 127.9 | 163.79 | 11.403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 7. Пьезометрический график от котельной №1 до самого удаленного потребителя. улица Командарма Белова.46.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №2 для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельных №№1.2 температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.6) необходимо увеличение тепловой мощности котельной №1 на 74 Гкал/ч.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.4).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ- ТК- ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной №2 при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 8.

| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 211.199. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 162.027. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему вентиляции | 12.080. Гкал/ч |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС | 19.274. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 9.57296. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.43887. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.951. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.851. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.955. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2413.267. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2358.567. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 54.701. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2185.095. т/ч |
| Суммарный расход на систему вентиляции | 156.771. т/ч |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) | 0.930. т/ч |
| Расход воды на параллельные ступени ТО | 64.013. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 17.193. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 17.480. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 19.098. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000. м |
| Располагаемый напор | 50.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 63.817.°C |

Расчет гидравлического режима от котельной №2 до самого удаленного потребителя:

Таблица 9.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2-КВГМ | 132 | 152 | 50 | 40 | 0.8 | 0.104 | 0.099 | 1.352 | -1.321 | 2.36 | 2.253 | 2385.1806 | -2330.6084 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130.5 | 152.099 | 49.797 | 132 | 0.5 | 4.028 | 3.847 | 3.461 | -3.382 | 27.744 | 26.492 | 2385.1316 | -2330.6575 |
| ТК-'А'/ЮБИЛЕЙНАЯ | 132.2 | 155.946 | 41.922 | 52 | 0.5 | 0.339 | 0.317 | 1.599 | -1.546 | 5.933 | 5.547 | 1101.785 | -1065.2193 |
| ТК-0/КРАСНОДОНЦЕВ | 131.5 | 156.263 | 41.265 | 21 | 0.61 | 0.048 | 0.045 | 1.074 | -1.038 | 2.093 | 1.957 | 1101.7602 | -1065.2442 |
| ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ | 130 | 156.308 | 41.172 | 72 | 0.61 | 0.136 | 0.127 | 0.973 | -0.939 | 1.719 | 1.62022 | 998.2313 | -962.7663 |
| ТК-22/КРАСНОДОНЦЕВ | 128.7 | 156.435 | 40.909 | 121 | 0.61 | 0.229 | 0.213 | 0.973 | -0.939 | 1.719 | 1.62022 | 998.18 | -962.8176 |
| ТК-21А/КРАСНОДОНЦЕВ | 127.5 | 156.648 | 40.467 | 102 | 0.61 | 0.186 | 0.173 | 0.957 | -0.922 | 1.662 | 1.545 | 981.3306 | -946.2168 |
| ТК-21/КРАСНОДОНЦЕВ | 125.2 | 156.821 | 40.107 | 155 | 0.7 | 0.138 | 0.128 | 0.726 | -0.701 | 0.808 | 0.752 | 981.2579 | -946.2894 |
| ТК-20/КРАСНОДОНЦЕВ | 122.8 | 156.95 | 39.841 | 59 | 0.7 | 0.052 | 0.048 | 0.72 | -0.694 | 0.794 | 0.738 | 972.1734 | -937.5262 |
| ТК-19А/КРАСНОДОНЦЕВ | 119.4 | 156.997 | 39.742 | 65 | 0.7 | 0.057 | 0.053 | 0.72 | -0.694 | 0.793 | 0.738 | 972.118 | -937.5816 |
| К-19/КРАСНОДОНЦЕВ | 116 | 157.05 | 39.632 | 78 | 0.7 | 0.068 | 0.063 | 0.72 | -0.694 | 0.793 | 0.738 | 972.0571 | -937.6425 |
| Р39/18 | 114.9 | 157.114 | 39.501 | 34 | 0.61 | 0.061 | 0.057 | 0.948 | -0.914 | 01.01.1963 | 1.518 | 971.9839 | -937.7157 |
| ТК-17А/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.9 | 157.17 | 39.383 | 27 | 0.61 | 0.048 | 0.045 | 0.948 | -0.914 | 01.01.1963 | 1.518 | 971.9597 | -937.7399 |
| ТК-17/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.8 | 157.215 | 39.29 | 30 | 0.6 | 0.053 | 0.049 | 0.93 | -0.896 | 1.602 | 1.487 | 922.5374 | -888.7436 |
| ТК-16'/КРАСНОДОНЦЕВ | 115 | 157.265 | 39.188 | 38 | 0.6 | 0.067 | 0.062 | 0.93 | -0.896 | 1.602 | 1.487 | 922.5167 | -888.7643 |
| ТК-16/КРАСНОДОНЦЕВ | 114.7 | 157.327 | 39.058 | 115.5 | 0.3 | 0.833 | 0.813 | 01.01.2022 | -1.206 | 6.557 | 6.402 | 302.8075 | -299.1893 |
| ТК-А/БЕЛЯЕВА | 116.95 | 158.14 | 37.412 | 97 | 0.309 | 0.35 | 0.34 | 0.878 | -0.866 | 3.277 | 3.188 | 231.0961 | -227.9211 |
| ТК_КРАС-ЕВ64/БЕЛЯЕВА | 119.6 | 158.48 | 36.722 | 40.5 | 0.309 | 0.142 | 0.138 | 0.864 | -0.853 | 3.177 | 3.091 | 227.5327 | -224.4132 |
| ТК-Б/БЕЛЯЕВА | 121.3 | 158.618 | 36.443 | 85 | 0.257 | 0.47 | 0.456 | 0.97 | -0.955 | 5.031 | 4.876 | 176.6012 | -173.8369 |
| ТК-В/БЕЛЯЕВА | 125.45 | 159.074 | 35.517 | 114.5 | 0.257 | 0.433 | 0.418 | 0.801 | -0.787 | 01.03.1944 | 3.319 | 145.9197 | -143.3322 |
| ТК-1'/БЕЛЯЕВА | 130.6 | 159.492 | 34.665 | 96.5 | 0.257 | 0.017 | 0.019 | 0.169 | -0.18 | 0.158 | 0.177 | 30.8614 | -32.6841 |
| ТК-0/БЕЛЯЕВА | 127.8 | 159.473 | 34.701 | 79 | 0.257 | 0.021 | 0.023 | 0.209 | -0.219 | 0.239 | 0.262 | 38.049 | -39.8209 |
| ТК-1/БЕЛЯЕВА | 124.4 | 159.45 | 34.745 | 84 | 0.257 | 0.032 | 0.035 | 0.254 | -0.264 | 0.351 | 0.378 | 46.2328 | -47.9831 |
| ТК-2/БЕЛЯЕВА | 120.7 | 159.415 | 34.812 | 76.5 | 0.257 | 0.034 | 0.036 | 0.271 | -0.28 | 0.398 | 0.426 | 49.2643 | -50.9943 |
| ТК-3'/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 118.1 | 159.379 | 34.881 | 55 | 0.41 | 0.139 | 0.139 | 0.876 | -0.879 | 01.02.2029 | 2.304 | 405.881 | -407.1241 |
| ТК-4/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 120.24 | 159.519 | 34.603 | 63 | 0.41 | 0.159 | 0.16 | 0.876 | -0.879 | 01.02.2029 | 2.304 | 405.8633 | -407.1418 |
| ТК-5/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 122.85 | 159.679 | 34.285 | 75 | 0.41 | 0.179 | 0.18 | 0.852 | -0.855 | 2.169 | 2.184 | 394.986 | -396.3091 |
| ТК-6/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125.65 | 159.859 | 33.926 | 93.5 | 0.41 | 0.18 | 0.182 | 0.765 | -0.768 | 1.747 | 1.765 | 354.3249 | -356.1151 |
| ТК-7/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126.3 | 160.04 | 33.565 | 96 | 0.41 | 0.184 | 0.186 | 0.765 | -0.769 | 1.747 | 1.765 | 354.2948 | -356.1452 |
| ТК-8/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 126.9 | 160.227 | 33.194 | 132 | 0.41 | 0.246 | 0.249 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.7103 | -350.698 |
| ТК-9/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 125.6 | 160.475 | 32.7 | 67 | 0.41 | 0.125 | 0.126 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6678 | -350.7404 |
| ТК-10/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 127.75 | 160.601 | 32.449 | 67 | 0.41 | 0.125 | 0.126 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6463 | -350.762 |
| ТК-11/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129.8 | 160.727 | 32.198 | 1 | 0.4 | 0.002 | 0.002 | 0.79 | -0.795 | 1.925 | 1.949 | 348.6247 | -350.7836 |
| ТК-11/АРХАНГЕЛЬСКАЯ-комп1 | 129.8 | 160.73 | 32.194 | 85 | 0.41 | 0.158 | 0.16 | 0.752 | -0.757 | 1.692 | 1.712 | 348.6244 | -350.7839 |
| ТК-12/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130 | 160.89 | 31.875 | 117.5 | 0.4 | 0.061 | 0.063 | 0.39 | -0.396 | 0.472 | 0.487 | 171.8637 | -174.6077 |
| ТК-13/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 131 | 160.953 | 31.751 | 118 | 0.4 | 0.061 | 0.063 | 0.39 | -0.396 | 0.471 | 0.487 | 171.8277 | -174.6437 |
| ТК-14/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 130.7 | 161.016 | 31.627 | 104 | 0.514 | 0.003 | 0.004 | 0.114 | -0.119 | 0.031 | 0.033 | 82.9116 | -86.4078 |
| ТК-14А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 129 | 161.02 | 31.62 | 98 | 0.514 | 0.003 | 0.004 | 0.114 | -0.119 | 0.03 | 0.033 | 82.859 | -86.4604 |
| ТК-15/22 | 128.41 | 161.023 | 31.613 | 7 | 0.514 | 0 | 0 | 0.114 | -0.119 | 0.03 | 0.033 | 82.8094 | -86.51 |
| ТК-15А/АРХАНГЕЛЬСКАЯ | 128.8 | 161.023 | 31.612 | 111 | 0.257 | 0.152 | 0.151 | 0.481 | -0.479 | 1.248 | 1.236 | 87.6484 | -87.2502 |
| К-2/392 | 128 | 161.174 | 31.309 | 46 | 0.207 | 0.063 | 0.063 | 0.42 | -0.419 | 1.248 | 1.243 | 49.6282 | -49.5208 |
| К_АРХ7-9/392 | 125.5 | 161.237 | 31.183 | 71 | 0.15 | 0.158 | 0.157 | 0.438 | -0.436 | 2.025 | 2.011 | 27.1484 | -27.0576 |
| К_АРХ9-9А/392 | 123.3 | 161.394 | 30.868 | 62 | 0.1 | 0.085 | 0.085 | 0.266 | -0.265 | 1.249 | 1.24 | 7.3225 | -7.2945 |
| К(С)_АРХ7Б/392 | 122.77 | 161.479 | 30.698 | 27 | 0.08 | 0.119 | 0.118 | 0.415 | -0.414 | 3.996 | 3.968 | 7.3213 | -7.2957 |
| К_АРХ7Б/392 | 122.5 | 161.597 | 30.462 | 122 | 0.07 | 0.498 | 0.495 | 0.367 | -0.366 | 3.709 | 3.691 | 4.9632 | -4.9506 |
| К_АРХ5Б/392 | 118.15 | 162.092 | 29.469 | 19 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.052 | -0.052 | 0.08 | 0.081 | 0.6971 | -0.7043 |
| К_АРХ5А/392 | 118.75 | 162.094 | 29.465 | 34 | 0.125 | 0.075 | 0.074 | 0.387 | -0.386 | 1.994 | 1.985 | 16.6775 | -16.6435 |
| В(С)_АРХ5А/392 | 118.3 | 162.168 | 29.316 | 1 | 0.125 | 0.002 | 0.002 | 0.387 | -0.386 | 1.993 | 1.986 | 16.6765 | -16.6445 |
| Р9/392 | 118.3 | 162.17 | 29.312 | 8 | 0.1 | 0.033 | 0.033 | 0.465 | -0.464 | 3.792 | 3.773 | 12.8219 | -12.7901 |
| В(Ю)_АРХ5А/392 | 117.94 | 162.203 | 29.245 | 70 | 0.1 | 0.292 | 0.291 | 0.465 | -0.464 | 3.792 | 3.773 | 12.8217 | -12.7903 |
| К_БЕЛИН43/392 | 115.6 | 162.494 | 28.663 | 9 | 0.1 | 0.038 | 0.037 | 0.465 | -0.464 | 3.791 | 3.774 | 12.8204 | -12.7916 |
| В(С)_БЕЛИН43/392 | 115.7 | 162.531 | 28.588 | 7 | 0.1 | 0.029 | 0.029 | 0.465 | -0.464 | 3.791 | 3.774 | 12.8202 | -12.7918 |
| Р10/392 | 116.3 | 162.56 | 28.53 | 20 | 0.1 | 0.041 | 0.041 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.841 | 8.9366 | -8.9085 |
| В(Ю)_БЕЛИН43/392 | 114.7 | 162.601 | 28.448 | 22 | 0.1 | 0.045 | 0.045 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.841 | 8.9363 | -8.9089 |
| К_БЕЛИН41-43/392 | 111.9 | 162.645 | 28.359 | 31 | 0.1 | 0.063 | 0.063 | 0.324 | -0.323 | 1.853 | 1.842 | 8.9358 | -8.9093 |
| В_БЕЛИН41/392 | 112.2 | 162.708 | 28.233 | 8 | 0.1 | 0.016 | 0.016 | 0.324 | -0.323 | 1.852 | 1.842 | 8.9352 | -8.9099 |
| Р11/392 | 113 | 162.724 | 28.201 | 95 | 0.07 | 0.301 | 0.301 | 0.323 | -0.323 | 2.879 | 2.876 | 4.3676 | -4.365 |
| Р12/392 | 113.26 | 163.025 | 27.599 | 40 | 0.07 | 0.127 | 0.127 | 0.323 | -0.323 | 2.878 | 2.877 | 4.3667 | -4.3659 |
| БЕЛИНСКОГО 39 | 114.8 | 163.15 | 27.346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 8. Пьезометрический график от котельной №2 до самого удаленного потребителя. улица Белинского.39.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/КРАСНОДОНЦЕВ - ТК-2/КРАСНОДОНЦЕВ от котельной№2 тепловой мощности (нетто) котельной №2 достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной №2 температуры внутреннего воздуха +20оС. В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.8).

Котельная №3.

Авария на котельной №3.

При полной остановке котельной необходимо:

Снизить давление теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на источниках тепловой энергии ПАО «Северсталь»;

Обеспечить работу источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь. котельной №3. отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной №3 (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 10.

| Источник ID=29734 ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 92.026. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 80.284. Гкал/ч |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС |  | 2.825. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 0.249. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе |  | 5.42075. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе |  | 2.52961. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе |  | 0.185. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе |  | 0.101. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления |  | 0.116. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе |  | 1537.611. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе |  | 1537.611. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления |  | 1509.985. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители |  | 5.442. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе |  | 61.961. м |
| Давление в обратном трубопроводе |  | 23.961. м |
| Располагаемый напор |  | 38.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе |  | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе |  | 70.150.°C |
| Источник ID=29735 ТЭЦ ПВС: |  |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 183.317. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 159.504. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 1.894. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе |  | 10.94743. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе |  | 4.96494. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе |  | 1.642. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе |  | 0.848. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления |  | 1.160. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе |  | 3035.822. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе |  | 2995.178. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку |  | 40.644. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления |  | 2975.718. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители |  | 32.094. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода |  | 12.557. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода |  | 12.244. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления |  | 15.843. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе |  | 55.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе |  | 15.000. м |
| Располагаемый напор |  | 40.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе |  | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе |  | 70.492.°C |
| Суммарно по источникам: |  |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час |  | 275.342. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления |  | 239.788. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 2.143. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 16.36818. Гкал/ч |  |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 7.49455. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.827. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.949. Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 1.276. Гкал/ч |  |
| Суммарный расход на подпитку | 40.644. т/ч |  |
| Суммарный расход на систему отопления | 4485.704. т/ч |  |
| Расход воды на обобщенные потребители | 37.535. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 12.557. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 12.244. т/ч |  |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 15.843. т/ч |  |

Рисунок 9. Индустриальный район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от ТЭЦ до самого удаленного потребителя.

Таблица 11

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 151 | 40 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.562 | -0.554 | 0.204 | 0.198 | 3035.8224 | -2995.178 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 151 | 39.999 | 115 | 0.7 | 0.508 | 0.501 | 1.624 | -1.612 | 4.018 | 3.1996 | 2193.0504 | -2177.101 |
| К-19М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 151.501 | 38.99 | 1 | 0.6 | 0.007 | 0.007 | 1.817 | -1.812 | 6.102 | 6.067 | 1803.5983 | -1798.371 |
|  | 133 | 151.508 | 38.977 | 104 | 0.7 | 0.311 | 0.309 | 1.335 | -1.331 | 2.972 | 2.704 | 1803.5977 | -1798.372 |
| К-2/ЛЕНИНА | 136 | 151.818 | 38.356 | 98 | 0.7 | 0.293 | 0.292 | 1.335 | -1.331 | 2.972 | 2.705 | 1803.5001 | -1798.469 |
| К-3/ЛЕНИНА | 136 | 152.109 | 37.771 | 144 | 0.7 | 0.431 | 0.428 | 1.335 | -1.331 | 2.719 | 2.705 | 1803.4082 | -1798.561 |
| К-4/ЛЕНИНА | 136 | 152.538 | 36.912 | 80 | 0.7 | 0.239 | 0.238 | 1.335 | -1.332 | 2.719 | 2.705 | 1803.2731 | -1798.696 |
| К-5/ЛЕНИНА | 138.2 | 152.776 | 36.434 | 49 | 0.7 | 0.104 | 0.103 | 1.122 | -1.12 | 1.923 | 1.914 | 1515.8113 | -1512.365 |
| К-6/ЛЕНИНА | 138.2 | 152.879 | 36.228 | 89 | 0.7 | 0.159 | 0.159 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1394.0141 | -1391.297 |
| К-7/ЛЕНИНА | 138.7 | 153.037 | 35.91 | 88 | 0.7 | 0.157 | 0.157 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1393.9306 | -1391.381 |
| К-7А/ЛЕНИНА | 138.5 | 153.194 | 35.595 | 88 | 0.7 | 0.157 | 0.157 | 1.032 | -1.03 | 1.627 | 1.621 | 1393.8481 | -1391.463 |
| К-8/ЛЕНИНА | 138.1 | 153.351 | 35.281 | 155 | 0.7 | 0.24 | 0.239 | 0.96 | -0.958 | 1.408 | 1.404 | 1296.4555 | -1294.688 |
| К-9/ЛЕНИНА | 137.4 | 153.591 | 34.801 | 69 | 0.7 | 0.107 | 0.107 | 0.96 | -0.959 | 1.408 | 1.405 | 1296.3101 | -1294.833 |
| К-10/ЛЕНИНА | 136.7 | 153.697 | 34.588 | 142 | 0.7 | 0.19 | 0.19 | 0.892 | -0.892 | 1.218 | 1.216 | 1205.5276 | -1204.643 |
| К-11/ЛЕНИНА | 135.3 | 153.887 | 34.208 | 77 | 0.7 | 0.103 | 0.103 | 0.892 | -0.892 | 1.218 | 1.217 | 1205.3944 | -1204.777 |
| К-11А/ЛЕНИНА | 134.1 | 153.99 | 34.001 | 70 | 0.7 | 0.085 | 0.085 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.098 | 1144.7503 | -1144.561 |
| К-12/ЛЕНИНА | 133 | 154.075 | 33.832 | 51 | 0.7 | 0.062 | 0.062 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.099 | 1144.6846 | -1144.626 |
| К-12А/ЛЕНИНА | 132.3 | 154.137 | 33.709 | 24 | 0.7 | 0.029 | 0.029 | 0.847 | -0.847 | 1.099 | 1.099 | 1144.6368 | -1144.674 |
| К-13/ЛЕНИНА | 132.2 | 154.166 | 33.651 | 97 | 0.61 | 0.266 | 0.258 | 1.173 | -1.154 | 2.496 | 2.415 | 1203.3887 | -1183.62 |
| К-14/ЛЕНИНА | 132.2 | 154.423 | 33.127 | 110 | 0.61 | 0.302 | 0.292 | 1.173 | -1.154 | 2.495 | 2.415 | 1203.3196 | -1183.689 |
| К-14А/ЛЕНИНА | 135 | 154.715 | 32.533 | 60 | 0.61 | 0.159 | 0.154 | 1.151 | -1.133 | 2.404 | 2.326 | 1181.0816 | -1161.703 |
| К-15/ЛЕНИНА | 135 | 154.869 | 32.221 | 150 | 0.61 | 0.397 | 0.384 | 1.151 | -1.133 | 2.404 | 2.326 | 1181.0389 | -1161.746 |
| К-16/ЛЕНИНА | 134 | 155.253 | 31.44 | 1 | 0.5 | 0.007 | 0.007 | 1.652 | -1.625 | 6.335 | 6.127 | 1138.5149 | -1119.636 |
| К-16/ЛЕНИНА-задвижка | 134 | 155.26 | 31.426 | 26 | 0.61 | 0.064 | 0.062 | 1.112 | -1.091 | 2.234 | 2.161 | 1138.5145 | -1119.637 |
| К-16А/ЛЕНИНА | 132.2 | 155.321 | 31.301 | 55 | 0.61 | 0.104 | 0.101 | 0.973 | -0.96 | 1.1972 | 1.672 | 998.4701 | -984.4733 |
| К-17/ЛЕНИНА | 132.1 | 155.423 | 31.095 | 160 | 0.61 | 0.303 | 0.294 | 0.973 | -0.96 | 1.1972 | 1.672 | 998.4309 | -984.5125 |
| К-17А/ЛЕНИНА | 131.6 | 155.717 | 30.498 | 75.5 | 0.61 | 0.143 | 0.139 | 0.973 | -0.96 | 1.719 | 1.673 | 998.3169 | -984.6265 |
| К-18А/ЛЕНИНАзадвижка | 131.2 | 155.856 | 30.217 | 1 | 0.6 | 0.002 | 0.002 | 1.002 | -0.988 | 1.1986 | 1.1981 | 994.2964 | -980.7191 |
| К-18/ЛЕНИНА | 131.2 | 155.858 | 30.213 | 1 | 0.514 | 0.002 | 0.002 | 0.823 | -0.809 | 1.525 | 1.474 | 599.3551 | -589.206 |
| К-18Б/ЛЕНИНА | 131.2 | 155.859 | 30.209 | 79 | 0.514 | 0.132 | 0.128 | 0.823 | -0.809 | 1.525 | 1.474 | 599.3546 | -589.2065 |
| К-19/ЛЕНИНА | 132 | 155.987 | 29.949 | 84 | 0.514 | 0.115 | 0.111 | 0.744 | -0.73 | 1.247 | 1.202 | 541.7675 | -531.9657 |
| К-20/ЛЕНИНА | 131 | 156.099 | 29.722 | 175 | 0.514 | 0.24 | 0.231 | 0.744 | -0.73 | 1.247 | 1.202 | 541.725 | -532.0082 |
| К-21/ЛЕНИНА | 129 | 156.33 | 29.251 | 81 | 0.514 | 0.111 | 0.107 | 0.744 | -0.731 | 1.246 | 1.203 | 541.6365 | -532.0967 |
| К-22/ЛЕНИНА | 127.8 | 156.437 | 29.033 | 53 | 0.514 | 0.178 | 0.175 | 1.165 | -1.154 | 3.047 | 2.994 | 848.3313 | -840.8311 |
| К-22А/ЛЕНИНА | 127.5 | 156.612 | 28.681 | 38 | 0.514 | 0.127 | 0.125 | 1.165 | -1.155 | 3.047 | 2.994 | 848.3045 | -840.8579 |
| К-23/ЛЕНИНА | 127.5 | 156.737 | 28.428 | 82.8 | 0.514 | 0.278 | 0.273 | 1.165 | -1.155 | 3.047 | 2.994 | 848.2853 | -840.8772 |
| К-24/ЛЕНИНА | 128.4 | 157.01 | 27.878 | 67.7 | 0.514 | 0.19 | 0.187 | 1.066 | -1.057 | 2.556 | 01.02.1951 | 776.6699 | -769.6989 |
| К-25/ЛЕНИНА | 128 | 157.197 | 27.501 | 74 | 0.514 | 0.208 | 0.204 | 1.066 | -1.057 | 2.555 | 01.02.1951 | 776.6357 | -769.7332 |
| К-25А/ЛЕНИНА | 129.1 | 157.401 | 27.088 | 70.7 | 0.514 | 0.176 | 0.173 | 1.004 | -0.995 | 2.267 | 2.226 | 731.3124 | -724.6756 |
| К-26/ЛЕНИНА | 126.8 | 157.574 | 26.739 | 75 | 0.514 | 0.187 | 0.184 | 1.004 | -0.995 | 2.267 | 2.226 | 731.2766 | -724.7114 |
| К-27/ЛЕНИНА | 125.8 | 157.758 | 26.368 | 41.5 | 0.514 | 0.102 | 0.1 | 0.997 | -0.988 | 2.236 | 2.197 | 726.3499 | -719.8728 |
| К-27А/ЛЕНИНА | 124.64 | 157.858 | 26.166 | 124 | 0.5 | 0.35 | 0.343 | 01.05.2022 | -1.04 | 2.563 | 2.517 | 723.3028 | -716.8779 |
| Задвижка-ТК-10/ЛЕНИНА | 123.6 | 158.201 | 25.473 | 1 | 0.5 | 0.003 | 0.003 | 1.049 | -1.04 | 2.562 | 2.518 | 723.2435 | -716.9373 |
| ТК-10/ЛЕНИНА | 123.6 | 158.204 | 25.467 | 70 | 0.5 | 0.197 | 0.194 | 1.049 | -1.04 | 2.562 | 2.518 | 723.243 | -716.9378 |
| ТК-9'/ЛЕНИНА | 123 | 158.398 | 25.076 | 32 | 0.309 | 0.174 | 0.171 | 1.078 | -1.068 | 4.932 | 4.846 | 283.7 | -281.2225 |
| ТК-13/ТРУДА | 122.8 | 158.569 | 24.732 | 60 | 0.309 | 0.308 | 0.303 | 1.048 | -1.039 | 4.666 | 4.585 | 275.9368 | -273.5135 |
| ТК-12/ТРУДА | 122.9 | 158.871 | 24.121 | 43 | 0.309 | 0.211 | 0.207 | 1.025 | -1.016 | 4.461 | 4.384 | 269.7905 | -267.4205 |
| ТК-11/ТРУДА | 123 | 159.079 | 23.703 | 11 | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.537 | -0.533 | 0.866 | 0.851 | 249.0746 | -246.8748 |
| ТК-11А/КОММУНИСТОВ | 122.5 | 159.089 | 23.682 | 100 | 0.41 | 0.094 | 0.092 | 0.534 | -0.529 | 0.855 | 0.84 | 247.3608 | -245.1774 |
|  | 122.5 | 159.181 | 23.496 | 30 | 0.41 | 0.028 | 0.028 | 0.532 | -0.528 | 0.85 | 0.836 | 246.7497 | -244.6338 |
| ТК-ДЗЕРЖ49/8А | 121.8 | 159.209 | 23.44 | 33 | 0.41 | 0.03 | 0.03 | 0.528 | -0.523 | 0.835 | 0.821 | 244.51 | -242.4271 |
| ТК-КОММ40/КОММУНИСТОВ | 122.72 | 159.239 | 23.38 | 78 | 0.41 | 0.071 | 0.07 | 0.526 | -0.521 | 0.829 | 0.815 | 243.6174 | -241.5603 |
| ТК-4А/КОММУНИСТОВ | 119.3 | 159.309 | 23.239 | 120 | 0.41 | 0.088 | 0.087 | 0.472 | -0.468 | 0.67 | 0.659 | 218.8643 | -217.0108 |
| УТ-1/КОММУНИСТОВ | 116.8 | 159.396 | 23.064 | 40 | 0.4 | 0.034 | 0.033 | 0.496 | -0.492 | 0.762 | 0.75 | 218.8257 | -217.0494 |
| ТК-4/КОММУНИСТОВ | 116.22 | 159.428 | 22.997 | 35 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.138 | -0.137 | 0.105 | 0.104 | 25.042 | -24.8999 |
| К-СОВ22/9А | 116.02 | 159.432 | 22.989 | 49 | 0.257 | 0.005 | 0.005 | 0.126 | -0.125 | 0.089 | 0.088 | 22.9534 | -22.8293 |
| К-СОВ18/9А | 115.62 | 159.437 | 22.979 | 46 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.114 | -0.114 | 0.073 | 0.073 | 20.8293 | -20.7274 |
| К-СОВ16/9А | 115.17 | 159.441 | 22.972 | 57 | 0.257 | 0.003 | 0.003 | 0.097 | -0.097 | 0.053 | 0.053 | 17.6721 | -17.5986 |
| К(Ю)-СОВ16А/9А | 113.34 | 159.444 | 22.965 | 76 | 0.257 | 0.004 | 0.004 | 0.095 | -0.094 | 0.051 | 0.05 | 17.2204 | -17.1632 |
| К(С)-СОВ10/9А | 114.1 | 159.448 | 22.957 | 47 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.083 | -0.083 | 0.039 | 0.039 | 15.0902 | -15.0546 |
| К-СОВ8/9А | 113.5 | 159.45 | 22.953 | 4 | 0.15 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.4739 | -0.5152 |
| В(В)_СОВ10/9А | 113.15 | 159.45 | 22.953 | 2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.008 | -0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.4738 | -0.5154 |
| Р18/9А | 113.15 | 159.45 | 22.953 | 33 | 0.15 | 0.001 | 0.001 | 0.035 | -0.034 | 0.015 | 0.014 | 2.1904 | -2.1322 |
| В(Ю)_СОВ10/9А | 113.55 | 159.45 | 22.954 | 25 | 0.15 | 0 | 0 | 0.035 | -0.034 | 0.015 | 0.014 | 2.1915 | -2.1311 |
| К(Ю)-СОВ10/9А | 112.09 | 159.45 | 22.955 | 100 | 0.05 | 0.038 | 0.038 | 0.089 | -0.088 | 0.347 | 0.343 | 0.6125 | -0.6087 |
| общественное здание Пришеп С.В | 110 | 159.49 | 22.879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 10. Пьезометрический график от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя. Советский проспект общественное здание.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной №3 тепловой мощности (нетто) ТЭЦ ПВС и водогрейной котельной ПАО «Северсталь» достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусах действия котельной №3. ТЭЦ ПВС и водогрейной котельной температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.9). В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.10).

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3.

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 на существующих тепловых сетях в радиусе действия котельной.

Таблица 12

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 45.936. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 39.178. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.161. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 3.75780. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 1.52589. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.727. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.234. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.351. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 572.937. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 563.878. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 9.059. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 566.171. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.709. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 2.713. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 2.713. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 3.632. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 69.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 33.000. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 70.865.°C |

Рисунок 11. Часть Индустриального района в радиусе действия котельной №3 с указанием черным цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха   ниже 12оС.

Результаты расчета (рис 5) показывают, что при устранении аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 на существующих тепловых сетях в радиусе действия котельной №3 температура внутреннего воздуха у потребителей будет ниже 12оС.

Для поддержания допустимой температуры внутри помещений при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 необходима реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на диаметр 300 мм.

Рисунок 12. Тепловая сеть от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина.

Авария на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 после выполнения мероприятий по реконструкции тепловых сетей в радиусе действия котельной.

Таблица 13

| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 79.255. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 70.797. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.184. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 4.96839. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.27308. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.475. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.234. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.323. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1021.073. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1011.927. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 9.145. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 1015.606. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.709. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 2.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 2.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 3.632. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 69.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 33.000. м |
| Располагаемый напор | 36.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 72.990.°C |

Рисунок 13. Часть Индустриального района в радиусе действия котельной №3 с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха   выше 12оС.

Расчет гидравлического режима от котельной №3 до самого удаленного потребителя.

Таблица 14.

| Наименование узла | Геодезическая высота. м | Напор в обратном трубопроводе. м | Располагаемый напор. м | Длина участка. м | Диаметр участка. м | Потери напора в подающем трубопроводе. м | Потери напора в обратном трубопроводе. м | Скорость движения воды в под.тр-де. м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де. м/с | Удельные линейные потери в ПС. мм/м | Удельные линейные потери в ОС. мм/м | Расход в подающем трубопроводе. т/ч | Расход в обратном трубопроводе. т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | 116 | 149 | 36 | 1 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 1.402 | -1.389 | 4.411 | 4.332 | 1021.0729 | -1011.9275 |
| Р56/9 | 116 | 149.005 | 35.99 | 6 | 0.514 | 0.029 | 0.028 | 1.398 | -1.385 | 4.384 | 4.306 | 1017.9246 | -1008.7967 |
| ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | 115.5 | 149.033 | 35.933 | 31 | 0.5 | 0.173 | 0.17 | 1.477 | -1.464 | 5.066 | 4.976 | 1017.9216 | -1008.7997 |
| ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | 114.4 | 149.203 | 35.591 | 73 | 0.5 | 0.407 | 0.4 | 1.477 | -1.464 | 5.066 | 4.976 | 1017.9068 | -1008.8145 |
| ТК-2/НАБЕРЕЖНАЯ | 113.7 | 149.602 | 34.784 | 118 | 0.5 | 0.645 | 0.634 | 1.463 | -1.45 | 4.969 | 4.881 | 1008.0942 | -999.1298 |
| ТК-3/НАБЕРЕЖНАЯ | 112.5 | 150.236 | 33.506 | 77 | 0.5 | 0.415 | 0.408 | 1.452 | -1.44 | 4.899 | 4.814 | 1000.9907 | -992.1779 |
| ТК-4/НАБЕРЕЖНАЯ | 113.7 | 150.644 | 32.683 | 1 | 0.3 | 0.017 | 0.017 | 1.884 | -1.866 | 15.599 | 15.303 | 467.4984 | -463.0312 |
| Р64/9 | 113.7 | 150.661 | 32.649 | 80 | 0.3 | 1.334 | 1.309 | 1.858 | -1.84 | 15.162 | 14.873 | 460.8895 | -456.4603 |
| К-СОВ60А/9 | 114.2 | 151.969 | 30.006 | 127 | 0.3 | 02.08.2022 | 2.041 | 1.841 | -1.823 | 14.891 | 14.607 | 456.7421 | -452.363 |
| УТ-4/9 | 117.1 | 154.01 | 25.885 | 93 | 0.3 | 1.929 | 1.891 | 2.072 | -2.051 | 18.861 | 18.486 | 514.1363 | -508.9907 |
| В(С)_СОВ54А/9 | 118.9 | 155.901 | 22.064 | 2 | 0.3 | 0.041 | 0.041 | 2.072 | -2.052 | 18.86 | 18.487 | 514.1203 | -509.0067 |
| Р26/9 | 118.9 | 155.942 | 21.982 | 30 | 0.3 | 0.621 | 0.609 | 2.07 | -2.05 | 18.824 | 18.452 | 513.6355 | -508.5254 |
| Р29/9 | 118.9 | 156.551 | 20.752 | 48 | 0.3 | 0.989 | 0.969 | 2.065 | -2.044 | 18.725 | 18.355 | 512.271 | -507.1782 |
| Р30/9 | 118.7 | 157.52 | 18.794 | 4 | 0.3 | 0.082 | 0.08 | 2.06 | -2.04 | 18.639 | 18.272 | 511.101 | -506.0307 |
| В(Ю)_СОВ54А/9 | 118.7 | 157.6 | 18.632 | 42 | 0.3 | 0.861 | 0.844 | 2.06 | -2.04 | 18.639 | 18.272 | 511.1003 | -506.0314 |
| ТК-3/ЛЕНИНА | 117.3 | 158.444 | 16.927 | 48 | 0.514 | 0.014 | 0.013 | 0.336 | -0.332 | 0.256 | 0.251 | 244.3693 | -241.965 |
| ТК-4/ЛЕНИНА | 118.96 | 158.458 | 16.09.2022 | 104 | 0.514 | 0.028 | 0.027 | 0.326 | -0.322 | 0.241 | 0.237 | 237.1309 | -234.8115 |
| ТК-5/ЛЕНИНА | 121.66 | 158.485 | 16.845 | 43 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 0.211 | -0.209 | 0.102 | 0.1 | 153.4079 | -151.894 |
| ТК-6/ЛЕНИНА | 121.52 | 158.49 | 16.836 | 44 | 0.514 | 0.005 | 0.005 | 0.207 | -0.205 | 0.099 | 0.097 | 151.1064 | -149.649 |
| ТК-7/ЛЕНИНА | 121.4 | 158.494 | 16.826 | 77 | 0.309 | 0.106 | 0.104 | 0.541 | -0.536 | 01.01.2025 | 1.226 | 142.3842 | -141.0171 |
| ТК-8/ЛЕНИНА | 122.3 | 158.598 | 16.616 | 52 | 0.309 | 0.07 | 0.068 | 0.533 | -0.528 | 1.215 | 1.193 | 140.4155 | -139.0883 |
| ТК-9/ЛЕНИНА | 122.8 | 158.666 | 16.479 | 99 | 0.309 | 0.132 | 0.13 | 0.533 | -0.528 | 1.215 | 1.193 | 140.406 | -139.0978 |
| ТК-9'/ЛЕНИНА | 123 | 158.796 | 16.216 | 32 | 0.309 | 0.004 | 0.004 | 0.163 | -0.161 | 0.117 | 0.113 | 42.9215 | -42.3133 |
| ТК-13/ТРУДА | 122.8 | 158.8 | 16.208 | 60 | 0.309 | 0.005 | 0.005 | 0.134 | -0.131 | 0.079 | 0.076 | 35.1582 | -34.6043 |
| ТК-12/ТРУДА | 122.9 | 158.805 | 16.198 | 43 | 0.309 | 0.003 | 0.002 | 0.11 | -0.108 | 0.054 | 0.052 | 29.012 | -28.5113 |
| ТК-11/ТРУДА | 123 | 158.808 | 16.193 | 47.255 | 0.41 | 0.018 | 0.018 | 0.339 | -0.335 | 0.348 | 0.34 | 157.2259 | -155.4235 |
| ТК-10/ТРУДА | 122.8 | 158.825 | 16.157 | 62 | 0.309 | 0.062 | 0.06 | 0.46 | -0.454 | 0.907 | 0.884 | 121.1894 | -119.6247 |
| ТК-8/ТРУДА | 123.5 | 158.886 | 16.035 | 53 | 0.309 | 0.05 | 0.049 | 0.447 | -0.441 | 0.855 | 0.833 | 117.6112 | -116.0896 |
| ТК-8'/ТРУДА | 124.6 | 158.934 | 15.937 | 123 | 0.309 | 0.088 | 0.085 | 0.389 | -0.383 | 0.648 | 0.631 | 102.3165 | -100.9134 |
| ТК-8/ТРУДА | 124.5 | 159.02 | 15.764 | 186 | 0.309 | 0.133 | 0.129 | 0.389 | -0.383 | 0.648 | 0.631 | 102.294 | -100.9359 |
| ТК-7А/ТРУДА | 126.4 | 159.149 | 15.502 | 70 | 0.3 | 0.056 | 0.054 | 0.403 | -0.398 | 0.723 | 0.704 | 99.9953 | -98.7166 |
| ТК-7/ДАНИЛОВА | 127.5 | 159.203 | 15.392 | 76 | 0.3 | 0.06 | 0.059 | 0.403 | -0.398 | 0.722 | 0.705 | 99.9833 | -98.7287 |
| Р6/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.262 | 15.273 | 82 | 0.3 | 0.065 | 0.064 | 0.403 | -0.398 | 0.722 | 0.705 | 99.9702 | -98.7418 |
| ТК-6/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.325 | 15.144 | 28 | 0.309 | 0.019 | 0.018 | 0.377 | -0.372 | 0.61 | 0.595 | 99.2222 | -98.026 |
| УТ-5/ДАНИЛОВА | 128.8 | 159.344 | 15.107 | 88 | 0.309 | 0.059 | 0.057 | 0.376 | -0.371 | 0.606 | 0.592 | 98.9327 | -97.7555 |
| ТК-5/ДАНИЛОВА | 127.8 | 159.401 | 14.991 | 123 | 0.309 | 0.082 | 0.08 | 0.376 | -0.371 | 0.606 | 0.592 | 98.9166 | -97.7716 |
| ТК-4/ДАНИЛОВА | 126.7 | 159.481 | 14.829 | 122 | 0.309 | 0.081 | 0.08 | 0.376 | -0.372 | 0.606 | 0.593 | 98.8941 | -97.7941 |
| ТК-3/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.561 | 14.668 | 136 | 0.309 | 0.091 | 0.089 | 0.376 | -0.372 | 0.606 | 0.593 | 98.8718 | -97.8164 |
| ТК-2Б/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.649 | 14.489 | 90 | 0.309 | 0.057 | 0.056 | 0.368 | -0.364 | 0.58 | 0.568 | 96.7386 | -95.7519 |
| ТК-2А/ДАНИЛОВА | 127.9 | 159.706 | 14.375 | 129 | 0.309 | 0.077 | 0.075 | 0.355 | -0.352 | 0.542 | 0.531 | 93.4991 | -92.5582 |
| ТК-2/ДАНИЛОВА | 127.85 | 159.781 | 14.223 | 96 | 0.309 | 0.056 | 0.055 | 0.353 | -0.349 | 0.535 | 0.525 | 92.8532 | -91.9626 |
| ТК-1/ДАНИЛОВА | 126.9 | 159.836 | 14.111 | 73 | 0.309 | 0.038 | 0.037 | 0.331 | -0.328 | 0.472 | 0.463 | 87.1563 | -86.3621 |
| К-11/ДАНИЛОВА | 126.7 | 159.874 | 14.036 | 61 | 0.309 | 0.015 | 0.015 | 0.227 | -0.225 | 0.223 | 0.22 | 59.6478 | -59.2063 |
| К-10/ДАНИЛОВА | 126.5 | 159.888 | 14.006 | 51 | 0.309 | 0.01 | 0.01 | 0.206 | -0.205 | 0.185 | 0.183 | 54.334 | -53.9441 |
| К-10'/ДАНИЛОВА | 125.6 | 159.899 | 13.985 | 43 | 0.309 | 0.009 | 0.009 | 0.206 | -0.205 | 0.185 | 0.183 | 54.3246 | -53.9534 |
| К-10А/ДАНИЛОВА | 124.9 | 159.907 | 13.968 | 40 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.095 | -0.095 | 0.051 | 0.051 | 17.3479 | -17.2452 |
| К-ГАРАЖ/10 | 123.5 | 159.91 | 13.963 | 37 | 0.257 | 0.002 | 0.002 | 0.092 | -0.092 | 0.048 | 0.048 | 16.7689 | -16.6792 |
| К-КОРП.В/10 | 122.7 | 159.911 | 13.96 | 39 | 0.1 | 0.014 | 0.014 | 0.134 | -0.133 | 0.323 | 0.322 | 3.6826 | -3.6749 |
| К(С)_ПИЩЕБЛОК/10 | 122.3 | 159.925 | 13.932 | 61 | 0.07 | 0.029 | 0.029 | 0.123 | -0.122 | 0.427 | 0.426 | 1.6567 | -1.6547 |
| К(З)-ПИЩЕБЛОК/10 | 119.9 | 159.954 | 13.875 | 59 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.159 | -0.159 | 1.086 | 1.084 | 1.0986 | -1.0978 |
| К-РАДИОЛОГИЯ/10 | 119.26 | 160.024 | 13.734 | 14 | 0.05 | 0.017 | 0.017 | 0.159 | -0.159 | 1.085 | 1.085 | 1.0983 | -1.0981 |
| В_РАДИОЛОГ./10 | 119.2 | 160.041 | 13.72 | 2 | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.159 | -0.159 | 1.085 | 1.085 | 1.0982 | -1.0982 |
| ДАНИЛОВА 15 РАДИОИЗОТОПНАЯ | 120.2 | 160.04 | 13.696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 14. Пьезометрический график от котельной №3 до самого удаленного потребителя. Данилова.15 радиоизотопная.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ- ТК-1/ЛЕНИНА от котельной №3 после проведенной реконструкции тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменых труб диаметром 100 и 250 мм на диаметр 300 мм будет поддерживаться температура внутреннего воздуха выше +12оС в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной №3.

Котельная Северная.

Авария на котельной Северная.

При полной остановке котельной необходимо:

Обеспечить работу источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» и котельной №10 на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения;

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия источников тепловой энергии ПАО «Северсталь. котельной Северная., отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на котельной Северная (отключение котельной) при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 15

| Источник ID=29711 Котельная № 10: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 24.057. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 19.940. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.050. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 2.32715. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 1.48160. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.127. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.077. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.054. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 359.972. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 359.972. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 357.631. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 0.775. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 59.782. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 49.782. м |
| Располагаемый напор | 10.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 132.010.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 65.181.°C |
| Источник ID=29734 ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 77.436. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 69.919. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.239. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 4.80733. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.30943. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.075. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.043. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.043. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1317.075. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1317.075. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 1308.448. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 4.899. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 61.966. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 23.966. м |
| Располагаемый напор | 38.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 71.206.°C |
| Источник ID=29735 ТЭЦ ПВС: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 159.624. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 140.143. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 1.813. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 9.85872. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.26475. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.571. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.821. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 1.152. Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2746.678. т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2705.972. т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 40.706. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2708.261. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 30.762. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 12.751. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 16.198. т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 55.000. м |
| Давление в обратном трубопроводе | 15.000. м |
| Располагаемый напор | 40.000. м |
| Температура в подающем трубопроводе | 130.000.°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 72.891.°C |
| Суммарно по источникам: |  |
| Количество тепла. вырабатываемое на источнике за час | 261.116. Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 230.001. Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 2.102. Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 16.99321. Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 8.05579. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.773. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.942. Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 1.249. Гкал/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 40.706. т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 4374.341. т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 36.436. т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 12.751. т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 11.757. т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 16.198. т/ч |

Рисунок 15. Северный район с указанием зеленым цветом потребителей, у которых температура внутреннего воздуха сохранится выше (или равно) 12оС.

Расчет гидравлического режима от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя улица Белинского. 2 БПУ.

Таблица 16

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ ПВС | 136 | 151 | 40 | 1 | 1,4 | 0 | 0 | 0,508 | -0,501 | 0,167 | 0,162 | 2746,6779 | -2705,9719 |
| ПАВИЛЬОН_М/МЕТАЛЛУРГОВ | 133 | 151 | 40 | 40 | 0,61 | 0,049 | 0,047 | 0,787 | -0,765 | 1,125 | 1,065 | 806,8534 | -784,9088 |
| К-1/МИРА | 133 | 151,047 | 39,903 | 42,7 | 0,61 | 0,053 | 0,05 | 0,787 | -0,765 | 1,125 | 1,065 | 806,8249 | -784,9373 |
| К-1А/МИРА | 133 | 151,097 | 39,8 | 116,3 | 0,61 | 0,144 | 0,136 | 0,787 | -0,765 | 1,125 | 1,065 | 806,7945 | -784,9677 |
| К-2А/МИРА | 133 | 151,233 | 39,52 | 60,6 | 0,61 | 0,075 | 0,071 | 0,786 | -0,765 | 1,125 | 1,065 | 806,7117 | -785,0505 |
| К-2/МИРА | 133 | 151,304 | 39,374 | 61 | 0,61 | 0,075 | 0,071 | 0,786 | -0,765 | 1,124 | 1,065 | 806,6685 | -785,0937 |
| К-3/МИРА | 133 | 151,376 | 39,227 | 44 | 0,61 | 0,054 | 0,052 | 0,786 | -0,765 | 1,124 | 1,065 | 806,625 | -785,1372 |
| К-4/МИРА | 133 | 151,427 | 39,121 | 82 | 0,61 | 0,101 | 0,096 | 0,786 | -0,765 | 1,124 | 1,066 | 806,5937 | -785,1685 |
| К-5/МИРА | 133 | 151,523 | 38,924 | 48 | 0,61 | 0,059 | 0,056 | 0,786 | -0,765 | 1,124 | 1,066 | 806,5353 | -785,2269 |
| К-5А/МИРА | 134 | 151,58 | 38,808 | 52 | 0,6 | 0,07 | 0,066 | 0,813 | -0,791 | 1,226 | 1,162 | 806,5011 | -785,2611 |
| К-6/МИРА | 133 | 151,646 | 38,672 | 99,5 | 0,6 | 0,134 | 0,127 | 0,813 | -0,791 | 1,225 | 1,162 | 806,4653 | -785,2969 |
| К-7/МИРА | 133 | 151,773 | 38,41 | 159,7 | 0,6 | 0,215 | 0,204 | 0,813 | -0,791 | 1,225 | 1,162 | 806,3967 | -785,3655 |
| К-8/МИРА | 133 | 151,978 | 37,991 | 53,4 | 0,61 | 0,066 | 0,063 | 0,786 | -0,766 | 1,123 | 1,066 | 806,2866 | -785,4756 |
| К-9/МИРА | 133 | 152,04 | 37,862 | 52 | 0,7 | 0,026 | 0,025 | 0,543 | -0,528 | 0,453 | 0,429 | 733,7876 | -713,5991 |
| К-10/МИРА | 133 | 152,065 | 37,812 | 122,6 | 0,7 | 0,061 | 0,058 | 0,543 | -0,528 | 0,453 | 0,429 | 733,7388 | -713,6479 |
| К-11/МИРА | 133 | 152,123 | 37,693 | 102 | 0,7 | 0,051 | 0,048 | 0,543 | -0,528 | 0,453 | 0,429 | 733,6238 | -713,7629 |
| К-12/МИРА | 133 | 152,171 | 37,594 | 10 | 0,6 | 0,011 | 0,011 | 0,739 | -0,719 | 1,015 | 0,961 | 733,5282 | -713,8586 |
| К-12'/МИРА | 133 | 152,181 | 37,572 | 46 | 0,6 | 0,004 | 0,003 | 0,191 | -0,18 | 0,069 | 0,062 | 189,3925 | -178,9283 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО | 132 | 152,184 | 37,565 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,186 | -0,175 | 0,066 | 0,059 | 184,3253 | -173,9614 |
| ТК-13/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 132 | 152,185 | 37,565 | 47 | 0,7 | 0,002 | 0,001 | 0,136 | -0,129 | 0,03 | 0,026 | 184,3247 | -173,962 |
| ТК-14/МАЯКОВСКОГО | 133 | 152,186 | 37,562 | 44 | 0,7 | 0,001 | 0,001 | 0,136 | -0,129 | 0,03 | 0,026 | 184,2806 | -174,0061 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО | 133 | 152,187 | 37,56 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,186 | -0,175 | 0,066 | 0,059 | 184,2393 | -174,0474 |
| ТК-15/МАЯКОВСКОГО-комп2 | 133 | 152,187 | 37,56 | 60 | 0,7 | 0,002 | 0,002 | 0,136 | -0,129 | 0,03 | 0,026 | 184,2386 | -174,0481 |
| ТК-16/МАЯКОВСКОГО | 132 | 152,189 | 37,556 | 70,9 | 0,7 | 0,001 | 0,001 | 0,106 | -0,098 | 0,018 | 0,016 | 142,9039 | -132,9547 |
| ТК-16А/МАЯКОВСКОГО | 131 | 152,19 | 37,553 | 54 | 0,6 | 0,002 | 0,002 | 0,144 | -0,134 | 0,04 | 0,035 | 142,8374 | -133,0212 |
| ТК-17/МАЯКОВСКОГО | 130,5 | 152,192 | 37,549 | 59 | 0,61 | 0,002 | 0,002 | 0,134 | -0,125 | 0,034 | 0,029 | 137,5242 | -127,7992 |
| ТК-18/МАЯКОВСКОГО | 130,4 | 152,194 | 37,545 | 69 | 0,61 | 0,001 | 0,001 | 0,098 | -0,089 | 0,018 | 0,015 | 100,6017 | -91,1949 |
| ТК-19/МАЯКОВСКОГО | 129,9 | 152,195 | 37,542 | 104,5 | 0,61 | 0,002 | 0,001 | 0,088 | -0,079 | 0,015 | 0,012 | 89,8813 | -80,62 |
| ТК-20'/МАЯКОВСКОГО | 129,4 | 152,197 | 37,539 | 120 | 0,61 | 0,002 | 0,001 | 0,078 | -0,069 | 0,012 | 0,009 | 80,1447 | -71,0748 |
| ТК-20А/МАЯКОВСКОГО | 128,4 | 152,198 | 37,536 | 11 | 0,61 | 0 | 0 | 0,078 | -0,069 | 0,012 | 0,009 | 80,0592 | -71,1603 |
| ТК-12/ПОБЕДЫ | 128,4 | 152,198 | 37,536 | 115 | 0,7 | 0,179 | 0,177 | 0,962 | -0,956 | 1,415 | 1,398 | 1299,8297 | -1291,756 |
| К-12Б/ПОБЕДЫ | 128,9 | 152,375 | 37,18 | 30 | 0,61 | 0,091 | 0,09 | 1,236 | -1,229 | 01,02,1977 | 2,736 | 1267,9553 | -1260,2603 |
| К-12В/ПОБЕДЫ | 128,9 | 152,465 | 36,998 | 10 | 0,61 | 0,03 | 0,03 | 1,228 | -1,22 | 2,732 | 2,72 | 1259,3298 | -1251,7195 |
| К-12Г/110 | 129 | 152,495 | 36,939 | 111 | 0,61 | 0,332 | 0,328 | 1,224 | -1,217 | 2,717 | 2,684 | 1255,7979 | -1248,2168 |
| К-13/ПОБЕДЫ | 129,2 | 152,823 | 36,279 | 86 | 0,61 | 0,257 | 0,254 | 1,224 | -1,217 | 2,717 | 2,685 | 1255,7188 | -1248,2959 |
| К-13А/ПОБЕДЫ | 129,5 | 153,077 | 35,768 | 62 | 0,61 | 0,184 | 0,182 | 01,01,2022 | -1,213 | 2,72 | 2,669 | 1251,8441 | -1244,5619 |
| К-14/ПОБЕДЫ | 129,5 | 153,259 | 35,402 | 77 | 0,61 | 0,229 | 0,226 | 01,01,2022 | -1,213 | 2,72 | 2,669 | 1251,8 | -1244,6061 |
| К-15/ПОБЕДЫ | 129 | 153,485 | 34,947 | 173 | 0,61 | 0,514 | 0,508 | 01,01,2022 | -1,213 | 2,72 | 2,669 | 1251,7451 | -1244,661 |
| К-16/ПОБЕДЫ | 127,7 | 153,993 | 33,926 | 161 | 0,7 | 0,232 | 0,23 | 0,927 | -0,922 | 1,313 | 1,298 | 1251,6219 | -1244,7842 |
| К-17/ПОБЕДЫ | 126 | 154,223 | 33,463 | 85 | 0,614 | 0,244 | 0,241 | 1,204 | -1,198 | 2,608 | 2,581 | 1251,4709 | -1244,9352 |
| К-18/ПОБЕДЫ | 125,2 | 154,464 | 32,978 | 4 | 0,614 | 0,011 | 0,011 | 1,204 | -1,198 | 2,607 | 2,581 | 1251,4095 | -1244,9966 |
| К-41/ПОБЕДЫ | 125 | 154,475 | 32,955 | 37 | 0,4 | 0,536 | 0,522 | 2,072 | -2,045 | 13,158 | 12,816 | 913,8085 | -901,8326 |
| К-42/ВОЛОГОДСКАЯ | 124,5 | 154,997 | 31,898 | 87 | 0,4 | 1,259 | 1,227 | 2,072 | -2,045 | 13,158 | 12,816 | 913,7972 | -901,8439 |
| К-43/ВОЛОГОДСКАЯ | 123,2 | 156,223 | 29,412 | 78 | 0,4 | 1,027 | 1 | 1,976 | -1,949 | 11,969 | 11,965 | 871,4592 | -859,7816 |
| К-44/ВОЛОГОДСКАЯ | 123,2 | 157,223 | 27,386 | 103 | 0,4 | 1,179 | 1,146 | 1,842 | -1,816 | 10,404 | 10,116 | 812,3979 | -801,0689 |
| К-45/ВОЛОГОДСКАЯ | 123,6 | 158,369 | 25,061 | 97 | 0,4 | 1,11 | 1,079 | 1,842 | -1,816 | 10,403 | 10,117 | 812,3664 | -801,1005 |
| К-46/ВОЛОГОДСКАЯ | 123,5 | 159,449 | 22,871 | 71 | 0,35 | 1,566 | 1,523 | 2,353 | -2,32 | 20,055 | 19,495 | 794,7335 | -783,5563 |
| К-47/ВОЛОГОДСКАЯ | 122,88 | 160,971 | 19,783 | 68 | 0,35 | 1,472 | 1,431 | 2,331 | -2,298 | 19,678 | 19,127 | 787,2311 | -776,1197 |
| К-48/ВОЛОГОДСКАЯ | 121,9 | 162,402 | 16,88 | 76 | 0,35 | 1,645 | 1,599 | 2,331 | -2,298 | 19,677 | 19,128 | 787,2151 | -776,1356 |
| К-49/ВОЛОГОДСКАЯ | 121 | 164,001 | 13,636 | 571 | 0,5 | 0,951 | 0,919 | 0,806 | -0,792 | 1,515 | 1,464 | 555,6003 | -546,0842 |
| УТ-3/ПРИВОКЗАЛЬНЫЙ | 115,65 | 164,92 | 11,765 | 49 | 0,5 | 0,081 | 0,078 | 0,802 | -0,788 | 1,499 | 1,448 | 552,6235 | -543,2007 |
| УТ-7/СЕВЕР-ЦЕНТР | 115,7 | 164,998 | 11,606 | 140 | 0,5 | 0,231 | 0,223 | 0,802 | -0,788 | 1,499 | 1,448 | 552,6 | -543,2241 |
| УТ-4/СЕВЕР-ЦЕНТР | 110,7 | 165,221 | 11,152 | 24 | 0,5 | 0,04 | 0,038 | 0,802 | -0,788 | 1,498 | 1,449 | 552,533 | -543,2911 |
| Р-4/1 | 110,7 | 165,26 | 11,075 | 344 | 0,5 | 0,567 | 0,548 | 0,802 | -0,788 | 1,498 | 1,449 | 552,5215 | -543,3026 |
| УТ-3/СЕВЕР-ЦЕНТР | 109,4 | 165,808 | 9,959 | 89 | 0,5 | 0,147 | 0,142 | 0,801 | -0,789 | 1,497 | 01,01,1945 | 552,3569 | -543,4673 |
| УТ-2/СЕВЕР-ЦЕНТР | 108,9 | 165,95 | 9,671 | 50 | 0,5 | 0,081 | 0,078 | 0,794 | -0,781 | 1,469 | 1,422 | 547,04 | -538,2651 |
| Р19/219 | 108,6 | 166,028 | 9,512 | 161,43 | 0,5 | 0,457 | 0,448 | 1,052 | -1,041 | 2,573 | 2,522 | 724,7749 | -717,5187 |
| УТ-2А/СЕВЕР-ЦЕНТР | 108,14 | 166,476 | 8,607 | 29 | 0,5 | 0,074 | 0,073 | 0,999 | -0,988 | 2,321 | 2,274 | 688,2789 | -681,2545 |
| Задвижка-УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | 108,7 | 166,548 | 8,461 | 1 | 0,517 | 0,002 | 0,002 | 0,934 | -0,925 | 1,948 | 1,909 | 688,2651 | -681,2684 |
| УТ-2/ЧАЙКОВСКОГО | 108,54 | 166,551 | 8,456 | 92,7 | 0,207 | 0,155 | 0,153 | 0,464 | -0,461 | 1,0119 | 1,01 | 54,8148 | -54,4461 |
| К_ОСТ5-7/219 | 109,15 | 166,704 | 8,148 | 42,2 | 0,15 | 0,183 | 0,179 | 0,611 | -0,606 | 3,934 | 3,865 | 37,9211 | -37,5859 |
| В(Ю)_ОСТ7/219 | 109,2 | 166,883 | 7,786 | 11 | 0,15 | 0,048 | 0,047 | 0,611 | -0,606 | 3,934 | 3,865 | 37,9192 | -37,5877 |
| Р24/219 | 110,3 | 166,93 | 7,692 | 68 | 0,15 | 0,154 | 0,151 | 0,441 | -0,437 | 2,054 | 2,017 | 27,3467 | -27,0974 |
| Р23/219 | 110,3 | 167,081 | 7,387 | 2 | 0,082 | 0,006 | 0,005 | 0,333 | -0,33 | 2,511 | 2,458 | 6,1804 | -6,1142 |
| В(С)_ОСТ7/219 | 110,45 | 167,086 | 7,376 | 32 | 0,082 | 0,088 | 0,087 | 0,333 | -0,33 | 2,511 | 2,458 | 6,1804 | -6,1142 |
| В(Ю)_ОСТ9/219 | 111,75 | 167,173 | 7,202 | 3 | 0,082 | 0,008 | 0,008 | 0,333 | -0,33 | 2,951 | 2,458 | 6,2018 | -6,1146 |
| Р11/219 | 111,8 | 167,181 | 7,185 | 77 | 0,1 | 0,031 | 0,03 | 0,142 | -0,14 | 0,364 | 0,354 | 3,9153 | -3,8611 |
| Р10/219 | 111,8 | 167,211 | 7,124 | 3 | 0,125 | 0 | 0 | 0,043 | -0,042 | 0,028 | 0,027 | 1,8713 | -1,8304 |
| В(В)_ОСТ9/219 | 111,3 | 167,211 | 7,124 | 35 | 0,125 | 0,001 | 0,001 | 0,043 | -0,042 | 0,028 | 0,027 | 1,8712 | -1,8305 |
| УТ-4/ОСТИНСКАЯ | 111,2 | 167,212 | 7,122 | 2 | 0,309 | 0,001 | 0,001 | 0,307 | -0,305 | 0,406 | 0,401 | 80,7893 | -80,3426 |
| Р25/219 | 111,19 | 167,211 | 7,124 | 393,4 | 0,309 | 0,243 | 0,239 | 0,362 | -0,359 | 0,562 | 0,552 | 95,1779 | -94,3874 |
| К_ПИОН13/220 | 111,4 | 167,45 | 6,642 | 7,01 | 0,125 | 0,024 | 0,024 | 0,486 | -0,483 | 3,135 | 3,088 | 20,9483 | -20,7906 |
| В(Ю)_ПИОН13/ФМК | 112,18 | 167,474 | 6,593 | 20 | 0,125 | 0,069 | 0,068 | 0,486 | -0,483 | 3,135 | 3,088 | 20,9481 | -20,7908 |
| Р6/220 | 114 | 167,542 | 6,456 | 2 | 0,1 | 0,017 | 0,016 | 0,656 | -0,65 | 7,504 | 7,388 | 18,0734 | -17,9321 |
| В(С)_ПИОН13/ФМК | 114 | 167,558 | 6,423 | 41 | 0,1 | 0,338 | 0,333 | 0,656 | -0,65 | 7,504 | 7,388 | 18,0733 | -17,9321 |
| В(В)_ПИОН19/ФМК | 114 | 167,891 | 5,752 | 32 | 0,1 | 0,264 | 0,26 | 0,656 | -0,651 | 7,504 | 7,389 | 18,0725 | -17,9329 |
| Р5/220 | 114 | 168,152 | 5,228 | 35 | 0,125 | 0,054 | 0,053 | 0,324 | -0,321 | 1,398 | 1,374 | 13,9418 | -13,825 |
| В(Ю)_ПИОН19/220 | 114 | 168,204 | 5,121 | 15 | 0,125 | 0,023 | 0,023 | 0,324 | -0,321 | 1,397 | 1,375 | 13,9408 | -13,8261 |
| Р28/220 | 114 | 168,227 | 5,075 | 26,84 | 0,207 | 0,054 | 0,053 | 0,507 | -0,504 | 1,816 | 1,792 | 59,9369 | -59,5432 |
| В(З)_ПИОН17/220 | 114,76 | 168,28 | 4,969 | 64 | 0,207 | 0,128 | 0,126 | 0,507 | -0,504 | 1,815 | 1,792 | 59,9347 | -59,5454 |
| Р16/220 | 114,13 | 168,406 | 4,715 | 10 | 0,207 | 0,018 | 0,018 | 0,482 | -0,479 | 1,639 | 1,618 | 56,927 | -56,5633 |
| В(В)_ПИОН17/220 | 114,13 | 168,424 | 4,679 | 11,07 | 0,207 | 0,021 | 0,021 | 0,482 | -0,479 | 1,639 | 1,618 | 56,9262 | -56,5641 |
| ТК_ПИОН17/220 | 113,3 | 168,445 | 4,637 | 58,6 | 0,207 | 0,093 | 0,092 | 0,452 | -0,449 | 1,441 | 1,423 | 53,3616 | -53,0205 |
| ТК-17/220 | 114,8 | 168,537 | 4,452 | 77,4 | 0,207 | 0,104 | 0,103 | 0,417 | -0,414 | 1,227 | 1,212 | 49,2021 | -48,8941 |
| ТК_КОТЕЛЬНАЯ3А/ВЕТЕРАНОВ | 115,5 | 168,64 | 4,245 | 93 | 0,207 | 0,06 | 0,06 | 0,288 | -0,286 | 0,59 | 0,583 | 34,0194 | -33,8058 |
| ТК-8/ВЕТЕРАНОВ | 115,09 | 168,699 | 4,125 | 21,04 | 0,207 | 0,014 | 0,014 | 0,288 | -0,286 | 0,59 | 0,583 | 34,0117 | -33,8134 |
| ТК-7/ВЕТЕРАНОВ | 115,3 | 168,713 | 4,097 | 0,5 | 0,207 | 0 | 0 | 0,272 | -0,27 | 0,527 | 0,521 | 32,1059 | -31,922 |
| Р95/ФМК | 115,3 | 168,713 | 4,096 | 37 | 0,207 | 0,016 | 0,016 | 0,235 | -0,233 | 0,394 | 0,39 | 27,7284 | -27,5735 |
| ТК-6/ВЕТЕРАНОВ | 115,5 | 168,729 | 4,065 | 62,5 | 0,207 | 0,019 | 0,019 | 0,197 | -0,196 | 0,279 | 0,276 | 23,2587 | -23,1379 |
| Р93/ФМК | 115,4 | 168,748 | 4,026 | 7 | 0,207 | 0,001 | 0,001 | 0,157 | -0,156 | 0,179 | 0,177 | 18,5755 | -18,4791 |
| ТК-5/ВЕТЕРАНОВ | 115,39 | 168,75 | 4,024 | 56 | 0,207 | 0,007 | 0,007 | 0,125 | -0,124 | 0,114 | 0,113 | 14,7685 | -14,7014 |
| ТК-4/ВЕТЕРАНОВ | 114,75 | 168,757 | 4,01 | 23 | 0,207 | 0,002 | 0,002 | 0,093 | -0,092 | 0,064 | 0,063 | 01,10,9631 | -10,9189 |
| ТК_ВЕТ3/ВЕТЕРАНОВ | 114,4 | 168,758 | 4,006 | 43,5 | 0,207 | 0,003 | 0,003 | 0,093 | -0,092 | 0,064 | 0,063 | 01,10,9595 | -10,9225 |
| В(З)_ВЕТ3/ФМК | 114 | 168,761 | 4 | 2 | 0,207 | 0 | 0 | 0,093 | -0,092 | 0,064 | 0,063 | 01,10,9593 | -10,9226 |
| Р12/ФМК | 114,9 | 168,761 | 4 | 57 | 0,207 | 0,002 | 0,002 | 0,063 | -0,063 | 0,03 | 0,03 | 7,4692 | -7,4594 |
| Р65/ФМК | 114,4 | 168,763 | 3,996 | 3 | 0,207 | 0 | 0 | 0,016 | -0,016 | 0,002 | 0,002 | 1,8714 | -1,8885 |
| В(В)_ВЕТ3/ФМК | 114,8 | 168,763 | 3,996 | 33 | 0,207 | 0 | 0 | 0,016 | -0,016 | 0,002 | 0,002 | 01,01,8687 | -1,8912 |
| ТК_ВЕТ2-3/ВЕТЕРАНОВ | 114,5 | 168,763 | 3,996 | 06,05,2022 | 0,207 | 0,008 | 0,008 | 0,404 | -0,402 | 1,155 | 1,145 | 47,7393 | -47,5217 |
| В_ВЕТ2/ФМК | 114,7 | 168,771 | 3,1998 | 57 | 0,207 | 0,072 | 0,072 | 0,404 | -0,402 | 1,155 | 1,145 | 47,7387 | -47,5223 |
| Р84/ФМК | 114 | 168,843 | 3,835 | 60 | 0,207 | 0,062 | 0,062 | 0,366 | -0,364 | 0,947 | 0,939 | 43,1785 | -42,9947 |
| Р86/ФМК | 113 | 168,905 | 3,711 | 11 | 0,207 | 0,011 | 0,011 | 0,365 | -0,364 | 0,947 | 0,939 | 43,1736 | -42,9996 |
| Р85/ФМК | 112,7 | 168,917 | 3,688 | 30 | 0,207 | 0,007 | 0,007 | 0,17 | -0,169 | 0,21 | 0,207 | 20,1253 | -20,0025 |
| Р86/ФМК | 113,82 | 168,923 | 3,674 | 93 | 0,207 | 0,013 | 0,013 | 0,131 | -0,13 | 0,124 | 0,123 | 15,4267 | -15,3335 |
| В_МОЧ26/ФМК | 113,77 | 168,936 | 3,649 | 121 | 0,207 | 0,017 | 0,016 | 0,131 | -0,13 | 0,124 | 0,123 | 15,419 | -15,3411 |
| К-МОЧ22/ФМК | 115,32 | 168,952 | 3,616 | 15 | 0,207 | 0,001 | 0,001 | 0,081 | -0,081 | 0,049 | 0,049 | 9,543 | -9,5197 |
| В(В)_МОЧ22/ФМК | 115 | 168,953 | 3,615 | 3 | 0,207 | 0 | 0 | 0,081 | -0,081 | 0,049 | 0,049 | 01,09,5428 | -9,5199 |
| Р13/ФМК | 115,5 | 168,953 | 3,614 | 10 | 0,207 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,001 | 0,001 | 1,0662 | -1,0995 |
| В(СВ)_МОЧ22/ФМК | 115,41 | 168,953 | 3,614 | 29,04 | 0,207 | 0 | 0 | 0,009 | -0,009 | 0,001 | 0,001 | 1,0637 | -1,1019 |
| К-МОЧ20-24/ФМК | 116,38 | 168,953 | 3,614 | 9,05 | 0,207 | 0,004 | 0,004 | 0,225 | -0,224 | 0,362 | 0,359 | 26,5568 | -26,4599 |
| В(З)_МОЧ20/ФМК | 116,59 | 168,957 | 3,607 | 48 | 0,207 | 0,019 | 0,019 | 0,225 | -0,224 | 0,362 | 0,359 | 26,556 | -26,4607 |
| Р79/ФМК | 116,65 | 168,976 | 3,569 | 54 | 0,207 | 0,016 | 0,016 | 0,192 | -0,192 | 0,266 | 0,265 | 22,7229 | -22,6556 |
| В(В)_МОЧ20/ФМК | 116,65 | 168,992 | 3,537 | 31,6 | 0,207 | 0,009 | 0,009 | 0,192 | -0,192 | 0,266 | 0,265 | 22,7184 | -22,6601 |
| В(З)_МОЧ12/ФМК | 115,35 | 169,001 | 3,519 | 40 | 0,207 | 0,012 | 0,012 | 0,192 | -0,192 | 0,266 | 0,265 | 22,7158 | -22,6627 |
| Р80/ФМК | 115,35 | 169,013 | 3,495 | 33 | 0,207 | 0,007 | 0,007 | 0,166 | -0,166 | 0,199 | 0,198 | 19,581 | -19,5497 |
| В(В)_МОЧ12/ФМК | 115,3 | 169,02 | 3,481 | 5 | 0,207 | 0,001 | 0,001 | 0,166 | -0,166 | 0,199 | 0,198 | 19,5783 | -19,5524 |
| В(З)_МОЧ8/ФМК | 115,3 | 169,021 | 3,479 | 41 | 0,207 | 0,009 | 0,009 | 0,166 | -0,166 | 0,199 | 0,198 | 19,5779 | -19,5528 |
| Р81/ФМК | 115,3 | 169,03 | 3,461 | 33 | 0,125 | 0,066 | 0,066 | 0,37 | -0,37 | 1,824 | 1,824 | 15,9474 | -15,9465 |
| В(В)_МОЧ8/ФМК | 115,2 | 169,096 | 3,328 | 5 | 0,125 | 0,01 | 0,01 | 0,37 | -0,37 | 1,824 | 1,824 | 15,9465 | -15,9475 |
| В(З)_МОЧ4/ФМК | 115,1 | 169,106 | 3,308 | 1 | 0,125 | 0,002 | 0,002 | 0,37 | -0,37 | 1,824 | 1,824 | 15,9463 | -15,9477 |
| Р2/ФМК | 115,1 | 169,108 | 3,304 | 29 | 0,207 | 0,034 | 0,034 | 0,387 | -0,386 | 1,059 | 1,057 | 45,6845 | -45,6345 |
| Р82/ФМК | 115,1 | 169,142 | 3,237 | 4 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,46 | -0,46 | 2,238 | 2,235 | 28,5564 | -28,5352 |
| В(Ю)_МОЧ4/ФМК | 115,1 | 169,152 | 3,217 | 46,8 | 0,15 | 0,115 | 0,115 | 0,46 | -0,46 | 2,238 | 2,235 | 28,5563 | -28,5354 |
| К-МОЧ2-14/ФМК | 113 | 169,267 | 2,987 | 19,03 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,287 | -0,287 | 0,876 | 0,875 | 17,7909 | -17,7773 |
| В(В)_МОЧ14/ФМК | 113,06 | 169,285 | 2,1995 | 20 | 0,15 | 0,019 | 0,019 | 0,287 | -0,287 | 0,876 | 0,875 | 17,7901 | -17,7781 |
| Р32/ФМК | 113 | 169,305 | 2,911 | 36 | 0,15 | 0,025 | 0,025 | 0,244 | -0,244 | 0,635 | 0,634 | 15,1214 | -15,1112 |
| Р34/ФМК | 113 | 169,33 | 2,861 | 34 | 0,15 | 0,016 | 0,016 | 0,2 | -0,2 | 0,429 | 0,429 | 12,3953 | -12,3883 |
| Р36/ФМК | 113 | 169,346 | 2,829 | 8 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | -0,36 | 2,28 | 2,278 | 9,9228 | -9,9186 |
| В(З)_МОЧ14/ФМК | 113,25 | 169,366 | 2,789 | 18 | 0,1 | 0,045 | 0,045 | 0,36 | -0,36 | 2,28 | 2,278 | 9,9226 | -9,9188 |
| В_МОЧ14А/ФМК | 113,8 | 169,411 | 2,698 | 10 | 0,1 | 0,025 | 0,025 | 0,36 | -0,36 | 2,28 | 2,278 | 9,9223 | -9,9191 |
| Р50/ФМК | 113,8 | 169,436 | 2,648 | 32 | 0,1 | 0,049 | 0,049 | 0,281 | -0,281 | 2,28 | 1,399 | 7,7558 | -7,753 |
| Р51/ФМК | 113,8 | 169,485 | 2,55 | 22 | 0,082 | 0,049 | 0,049 | 0,301 | -0,3 | 2,044 | 2,043 | 5,5709 | -5,5695 |
| Р52/ФМК | 113,8 | 169,535 | 2,451 | 32 | 0,069 | 0,137 | 0,136 | 0,372 | -0,372 | 3,878 | 3,877 | 4,8874 | -4,8865 |
| Р53/ФМК | 113,8 | 169,671 | 2,178 | 32 | 0,05 | 0,22 | 0,22 | 0,386 | -0,386 | 6,244 | 6,242 | 2,6635 | -2,6631 |
| МОЧЕНКОВА 14А | 115,8 | 169,89 | 1,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 15. Пьезометрический график от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя, Моченкова,14А.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной Северная для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной Северной температуры внутреннего воздуха +12оС (рис.15) необходимо обеспечить работу источников тепловой энергии ПАО «Северсталь» и котельной №10 на единую тепловую сеть.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.15).

Авария на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО.

Во время устранения аварии на магистральной тепловой сети У-008Г / ЧАЙКОВСКОГО котельная Северная будет отключена полностью. Поэтому необходимо выполнение мероприятий согласно п 2.4.1.

Котельная Южная.

Авария на котельной Южная.

В настоящее время котельная Южная является единственным источником тепловой энергии для потребителей Зашекснинского района города Череповца.

Согласно Закону о теплоснабжении в мэрии города Череповца должен быть разработан Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций. В этом Порядке должны быть разработаны отдельно мероприятия по ликвидации аварийной ситуации на котельной Южная.

В Схеме теплоснабжения города Череповца на период 2022-2040 годы в 2030 году предусмотрено строительство котельной Новая тепловой мощностью 230 Гкал/ч.

Для применения на обязательной основе пунктов 5.5, 5.6 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и соблюдения требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в Схеме теплоснабжения организована совместная работа котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

При технологическом нарушении в системе централизованного теплоснабжения Зашекснинского района (отключение котельной Южная) в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87,2% от расчетного расхода тепла на отопление и вентиляцию. Горячее водоснабжение у потребителей на время ремонта должно быть отключено.

Результаты расчета.

Таблица 17

| Источник ID=47176 КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 199.971, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на систему отопления | 90.074, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на систему вентиляции | 18.358, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на открытые системы ГВС | 0.002, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС | 0.024, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 79.218, Гкал/ч |  |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 6.43644, Гкал/ч |  |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.87272, Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.705, Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.921, Гкал/ч |  |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.360, Гкал/ч |  |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 3277.694, т/ч |  |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 3244.156, т/ч |  |
| Суммарный расход на подпитку | 33.538, т/ч |  |
| Суммарный расход на систему отопления | 1614.593, т/ч |  |
| Суммарный расход на систему вентиляции | 320.617, т/ч |  |
| Расход воды на обобщенные потребители | 1328.278, т/ч |  |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 13.998, т/ч |  |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 14.000, т/ч |  |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 5.499, т/ч |  |
| Давление в подающем трубопроводе | 62.000, м |  |
| Давление в обратном трубопроводе | 22.000, м |  |
| Располагаемый напор | 40.000, м |  |
| Температура в подающем трубопроводе | 130.000,°C |  |
| Температура в обратном трубопроводе | 69.652,°C |  |

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Новая до самого удаленного потребителя.

Таблица 18

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под, тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр, тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОТЕЛЬНАЯ НОВАЯ | 144 | 166 | 40 | 50 | 0,8 | 0,294 | 0,289 | 2,123 | -2,104 | 4,901 | 4,811 | 3746,016 | -3711,66 |
| Т0/НОВАЯ | 144 | 166,289 | 39,417 | 50 | 0,8 | 0,294 | 0,289 | 2,123 | -2,104 | 4,901 | 4,812 | 3745,955 | -3711,72 |
| Т1/НОВАЯ | 144 | 166,577 | 38,834 | 487 | 0,8 | 1,517 | 1,57 | 1,65 | -1,679 | 2,966 | 3,021 | 2911,856 | -2962,46 |
| ТК-2/НОВАЯ | 144 | 168,147 | 35,748 | 488 | 0,8 | 1,349 | 1,421 | 1,554 | -1,584 | 2,633 | 2,733 | 2742,548 | -2794,36 |
| ТК-3/НОВАЯ | 144 | 169,547 | 32,999 | 40 | 0,8 | 0,111 | 0,115 | 1,554 | -1,584 | 2,632 | 2,734 | 2741,95 | -2794,96 |
| ТК-4/НОВАЯ | 144 | 169,662 | 32,773 | 205 | 0,8 | 0,566 | 0,588 | 1,554 | -1,584 | 2,631 | 2,734 | 2741,901 | -2795,01 |
| ТК-5/МОНТКЛЕР | 144 | 170,251 | 31,618 | 205 | 0,8 | 0,642 | 0,668 | 1,548 | -1,579 | 2,611 | 2,715 | 2731,438 | -2785,07 |
| ТК-4/МОНТКЛЕР | 144 | 170,919 | 30,308 | 270 | 0,5 | 0,232 | 0,304 | 0,601 | -0,688 | 0,717 | 0,938 | 414,2392 | -474,378 |
| УТ/МКР,111 | 129 | 171,223 | 29,772 | 260 | 0,5 | 0,215 | 0,283 | 0,589 | -0,677 | 0,689 | 0,907 | 405,9035 | -466,314 |
| УТ-12/ШЕКСНИНСКИЙ | 129 | 171,506 | 29,274 | 525 | 0,5 | 1,791 | 1,701 | 1,203 | -1,172 | 2,844 | 2,699 | 828,9815 | -807,598 |
| УТ-11/ШЕКСНИНСКИЙ | 137 | 173,206 | 25,781 | 225 | 0,5 | 0,578 | 0,546 | 1,089 | -1,059 | 2,334 | 2,207 | 750,5922 | -729,763 |
| УТ-10/ШЕКСНИНСКИЙ | 137 | 173,752 | 24,658 | 150 | 0,5 | 0,229 | 0,213 | 0,839 | -0,809 | 1,39 | 1,294 | 578,3156 | -557,753 |
| УТ-9/ШЕКСНИНСКИЙ | 137 | 173,966 | 24,215 | 150 | 0,5 | 1,602 | 1,572 | 2,228 | -2,207 | 9,706 | 9,526 | 1535,388 | -1520,98 |
| УТ-8/ШЕКСНИНСКИЙ | 132,5 | 175,538 | 21,041 | 150 | 0,5 | 1,601 | 1,572 | 2,228 | -2,207 | 9,706 | 9,527 | 1535,316 | -1521,05 |
| УТ-7/ШЕКСНИНСКИЙ | 132,5 | 177,11 | 17,868 | 103,7 | 0,514 | 0,781 | 0,767 | 1,903 | -1,885 | 6,847 | 6,724 | 1385,845 | -1373,25 |
| УТ-6/ШЕКСНИНСКИЙ | 133 | 177,877 | 16,32 | 100,6 | 0,514 | 0,758 | 0,744 | 1,903 | -1,886 | 6,847 | 6,724 | 1385,793 | -1373,3 |
| УТ-5/ШЕКСНИНСКИЙ | 132,1 | 178,621 | 14,818 | 97 | 0,514 | 0,731 | 0,718 | 1,903 | -1,886 | 6,846 | 6,725 | 1385,742 | -1373,35 |
| УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,84 | 179,338 | 13,37 | 86 | 0,61 | 0,288 | 0,283 | 1,411 | -1,398 | 3,046 | 2,992 | 1447,129 | -1434,26 |
| УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | 131,2 | 179,621 | 12,799 | 79,7 | 0,61 | 0,267 | 0,262 | 1,411 | -1,398 | 3,046 | 2,992 | 1447,068 | -1434,32 |
| УТ-2А/105 | 130,4 | 179,884 | 12,27 | 92 | 0,61 | 0,248 | 0,243 | 1,264 | -1,252 | 2,446 | 2,403 | 1296,18 | -1284,61 |
| УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,3 | 180,127 | 11,779 | 120,2 | 0,61 | 0,323 | 0,318 | 1,264 | -1,252 | 2,446 | 2,403 | 1296,114 | -1284,68 |
| УТ-19/ГОДОВИКОВА | 129,3 | 180,445 | 11,138 | 85,8 | 0,7 | 0,061 | 0,061 | 0,707 | -0,702 | 0,649 | 0,641 | 954,5285 | -948,588 |
| УТ-21/ГОДОВИКОВА | 129,2 | 180,505 | 11,016 | 224 | 0,207 | 0,612 | 0,605 | 0,645 | -0,641 | 2,482 | 2,455 | 76,1556 | -75,7304 |
| УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ | 127,8 | 181,11 | 9,8 | 67,7 | 0,207 | 0,13 | 0,129 | 0,54 | -0,538 | 1,751 | 1,732 | 63,8411 | -63,4916 |
| УТ-2/104МКР | 125,7 | 181,239 | 9,54 | 48,2 | 0,207 | 0,087 | 0,086 | 0,522 | -0,52 | 1,637 | 1,619 | 61,701 | -61,3731 |
| УТ-3/104МКР | 125 | 181,325 | 9,368 | 50,3 | 0,207 | 0,078 | 0,077 | 0,484 | -0,481 | 1,407 | 1,392 | 57,1494 | -56,8418 |
| УТ-4/104МКР | 124 | 181,402 | 9,213 | 17,4 | 0,207 | 0,023 | 0,023 | 0,448 | -0,445 | 1,208 | 1,195 | 52,9007 | -52,618 |
| УТ-5/104МКР | 123,6 | 181,425 | 9,167 | 29,3 | 0,207 | 0,039 | 0,039 | 0,448 | -0,445 | 1,208 | 1,195 | 52,8993 | -52,6195 |
| УТ-6/104МКР | 123,1 | 181,463 | 9,089 | 64,5 | 0,15 | 0,035 | 0,034 | 0,23 | -0,229 | 0,489 | 0,484 | 14,2788 | -14,2048 |
| УТ-7/104МКР | 122,2 | 181,497 | 9,02 | 36 | 0,125 | 0,029 | 0,029 | 0,253 | -0,251 | 0,736 | 0,729 | 10,87 | -10,8242 |
| УТ-8/104МКР | 122 | 181,526 | 8,962 | 36,7 | 0,1 | 0,015 | 0,015 | 0,156 | -0,156 | 0,382 | 0,379 | 4,31 | -4,2931 |
| УТ-9/104МКР | 121,7 | 181,542 | 8,931 | 51,8 | 0,1 | 0,018 | 0,018 | 0,142 | -0,141 | 0,316 | 0,313 | 3,91 | -3,8876 |
| УТ-13А/104МКР | 121,5 | 181,524 | 8,967 | 55,1 | 0,1 | 0,091 | 0,09 | 0,316 | -0,314 | 1,505 | 1,491 | 8,698 | -8,6566 |
| УТ-14/104МКР | 121 | 181,433 | 9,149 | 32,6 | 0,15 | 0,083 | 0,083 | 0,509 | -0,506 | 2,323 | 2,301 | 31,5526 | -31,4028 |
| УТ-24/104МКР | 120 | 181,351 | 9,315 | 44,1 | 0,207 | 0,028 | 0,028 | 0,308 | -0,306 | 0,578 | 0,572 | 36,3787 | -36,198 |
| УТ-23/104МКР | 119,6 | 181,323 | 9,371 | 35 | 0,257 | 0,007 | 0,007 | 0,2 | -0,199 | 0,189 | 0,187 | 36,3831 | -36,1936 |
| УТ-22/104МКР | 119 | 181,316 | 9,385 | 13,034 | 0,257 | 0,005 | 0,005 | 0,275 | -0,273 | 0,352 | 0,349 | 49,9938 | -49,7354 |
| УТ-1/104 | 119,03 | 181,311 | 9,395 | 34,058 | 0,257 | 0,018 | 0,018 | 0,32 | -0,319 | 0,477 | 0,472 | 58,3514 | -58,0409 |
| УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 118,9 | 181,293 | 9,431 | 46,1 | 0,3 | 0,121 | 0,12 | 0,799 | -0,795 | 2,386 | 2,367 | 198,1215 | -197,348 |
| УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 118,9 | 181,413 | 01,09,2019 | 69,8 | 0,257 | 0,12 | 0,118 | 0,584 | -0,581 | 1,558 | 1,541 | 106,3783 | -105,758 |
| УТ-4А/103МКР | 118,22 | 181,532 | 8,952 | 131,3 | 0,257 | 0,123 | 0,121 | 0,43 | -0,427 | 0,85 | 0,838 | 78,2587 | -77,7314 |
| УТ-4Б/103МКР | 117 | 181,653 | 8,708 | 114,3 | 0,257 | 0,008 | 0,008 | 0,116 | -0,114 | 0,066 | 0,064 | 21,0489 | -20,8478 |
| УТ-4В/103МКР | 116,3 | 181,661 | 8,691 | 93 | 0,257 | 0,003 | 0,003 | 0,078 | -0,078 | 0,031 | 0,031 | 14,2902 | -14,1248 |
| УТ-4Г/103 | 117,1 | 181,664 | 8,685 | 231,3 | 0,257 | 0,008 | 0,008 | 0,078 | -0,078 | 0,031 | 0,031 | 14,2784 | -14,1365 |
| Р1/103 | 114 | 181,672 | 8,669 | 5,5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,013 | -0,013 | 0,001 | 0,001 | 5,8235 | -5,7718 |
| К-1/103 | 114 | 181,672 | 8,669 | 30 | 0,257 | 0 | 0 | 0,019 | -0,019 | 0,002 | 0,002 | 3,4881 | -3,4508 |
| Р24/103 | 113,9 | 181,672 | 8,669 | 124 | 0,125 | 0,011 | 0,011 | 0,081 | -0,08 | 0,082 | 0,08 | 3,484 | -3,4546 |
| К-2/103 | 112,5 | 181,683 | 8,647 | 181,6 | 0,1 | 0,051 | 0,05 | 0,126 | -0,125 | 0,253 | 0,25 | 3,48 | -3,4583 |
| К-3/103 | 110,9 | 181,733 | 8,547 | 42 | 0,1 | 0,011 | 0,011 | 0,122 | -0,122 | 0,237 | 0,235 | 3,365 | -3,3503 |
| К-4'/103 | 110,6 | 181,744 | 8,525 | 40 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,122 | -0,122 | 0,237 | 0,235 | 3,364 | -3,3511 |
| К-4/103 | 110,6 | 181,754 | 8,504 | 81,4 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,082 | -0,082 | 0,111 | 0,11 | 2,2625 | -2,2573 |
| К-5/103 | 110,8 | 181,764 | 8,484 | 60,4 | 0,07 | 0,045 | 0,045 | 0,167 | -0,167 | 0,682 | 0,68 | 2,2609 | -2,2588 |
| Матуринская 27,29,30 | 110,5 | 181,809 | 8,394 | 28,9 | 0,07 | 0,004 | 0,004 | 0,067 | -0,067 | 0,117 | 0,117 | 0,903 | -0,902 |
| МАТУРИНСКАЯ 28 БАРСКИЙ ДОМ | 113 | 181,81 | 8,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 16. Пьезометрический график до самого удаленного потребителя по ул.Матуринской,28.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварийной остановке котельной Южная для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной Южная температуры внутреннего воздуха +12оС необходимо обеспечить работу котельных Южная и Новая на единую тепловую сеть.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.16).

Авария на магистральной тепловой сети «Котельная "Южная"- УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ».

Во время устранения аварии на магистральной тепловой сети «Котельная "Южная"- УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ» котельная Южная будет отключена полностью.

Для поддержания допустимой температуры внутри помещений при аварии на магистральной тепловой сети «Котельная "Южная"- УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ» от котельной Южная необходимо строительство резервной магистральной тепловой сети.

В Схеме теплоснабжения предусмотрено строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная диаметром 800 мм, длиной 1350 метров в 2026 году.

Таблица 19

| Источник ID=34527 Котельная "Южная": |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 173.646, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на систему отопления | 112.774, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на систему вентиляции | 27.517, Гкал/ч |  |
| Расход тепла на открытые системы ГВС |  | 0.002, Гкал/ч |
| Расход тепла на закрытые системы ГВС |  | 21.641, Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях |  | 1.221, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе |  | 5.93186, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе |  | 2.68898, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе |  | 0.902, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе |  | 0.512, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления |  | 0.455, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе |  | 2976.769, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе |  | 2948.967, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку |  | 27.802, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления |  | 2056.097, т/ч |
| Суммарный расход на систему вентиляции |  | 470.311, т/ч |
| Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема) |  | 0.036, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители |  | 21.873, т/ч |
| Расход воды на параллельные ступени ТО |  | 423.404, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода |  | 9.732, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода |  | 9.734, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления |  | 8.300, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе |  | 62.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе |  | 22.000, м |
| Располагаемый напор |  | 40.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе |  | 130.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе |  | 72.295,°C |

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной Южная до самого удаленного потребителя.

Таблица 20

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Южная" | 144 | 166 | 40 | 10 | 0,8 | 0,033 | 0,033 | 1,669 | -1,653 | 3,034 | 2,977 | 2944,9356 | -2917,1917 |
| ТК-0/РЕЗЕРВ | 144 | 166,033 | 39,934 | 440 | 0,8 | 1,468 | 1,441 | 1,669 | -1,653 | 3,034 | 2,977 | 2944,9233 | -2917,2039 |
| ТК-1/РЕЗЕРВ | 141 | 167,474 | 37,024 | 450 | 0,8 | 1,501 | 1,474 | 1,669 | -1,654 | 3,033 | 2,978 | 2944,3842 | -2917,743 |
| ТК-2/РЕЗЕРВ | 138 | 168,948 | 34,049 | 450 | 0,8 | 1,501 | 1,475 | 1,669 | -1,654 | 3,032 | 2,979 | 2943,8329 | -2918,2944 |
| УТ-7 (проект) | 138 | 170,423 | 31,074 | 193 | 0,4 | 4,395 | 4,326 | 2,832 | -2,809 | 20,702 | 20,375 | 1249,0527 | -1239,1066 |
| УТ-8/РЫБИНСКАЯ | 137,1 | 174,748 | 22,353 | 125,4 | 0,259 | 1,183 | 1,166 | 1,273 | -1,264 | 8,576 | 8,451 | 235,4957 | -233,7714 |
| УТ-7/РЫБИНСКАЯ | 134,2 | 175,914 | 20,004 | 207,4 | 0,259 | 1,117 | 1,099 | 0,961 | -0,954 | 4,897 | 4,817 | 177,7984 | -176,3433 |
| УТ-6/РЫБИНСКАЯ | 135,1 | 177,013 | 17,788 | 91,6 | 0,259 | 0,417 | 0,41 | 0,883 | -0,876 | 4,136 | 4,067 | 163,3581 | -161,9915 |
| УТ-5/РЫБИНСКАЯ | 134,2 | 177,423 | 16,961 | 93,7 | 0,259 | 0,358 | 0,352 | 0,809 | -0,802 | 3,473 | 3,414 | 149,6462 | -148,3557 |
| УТ-4/112 | 132,7 | 177,775 | 16,251 | 62,7 | 0,259 | 0,004 | 0,004 | 0,098 | -0,096 | 0,054 | 0,052 | 18,0963 | -17,7451 |
| УТ-3/112 | 133,3 | 177,778 | 16,244 | 66,1 | 0,259 | 0,001 | 0,001 | 0,059 | -0,057 | 0,02 | 0,019 | 10,8568 | -10,5533 |
| УТ-2/112 | 132,72 | 177,78 | 16,241 | 62,8 | 0,259 | 0,01 | 0,011 | 0,167 | -0,168 | 0,152 | 0,154 | 30,8482 | -31,096 |
| УТ-1/112 | 136 | 177,769 | 16,263 | 88 | 0,2 | 0,985 | 0,969 | 1,201 | -1,17 | 10,174 | 10,12 | 130,0997 | -129,0492 |
| УТ-21/112 | 135,6 | 178,738 | 14,309 | 83 | 0,2 | 0,774 | 0,762 | 1,077 | -1,068 | 8,481 | 8,342 | 118,7527 | -117,7729 |
| УТ-20/112 | 135,2 | 179,5 | 12,773 | 78 | 0,2 | 0,636 | 0,625 | 1,006 | -0,998 | 7,408 | 7,285 | 110,9626 | -110,0332 |
| УТ-19/112 | 134,85 | 180,125 | 11,512 | 61 | 0,2 | 0,433 | 0,426 | 0,939 | -0,931 | 6,456 | 6,347 | 103,5654 | -102,6835 |
| Р-1/112 | 131,22 | 180,551 | 10,653 | 86 | 0,259 | 0,101 | 0,099 | 0,447 | -0,442 | 1,068 | 1,044 | 82,7288 | -81,7771 |
| УТ-4/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,84 | 180,649 | 10,453 | 86 | 0,61 | 0,425 | 0,418 | 1,575 | -1,562 | 4,489 | 4,418 | 1615,1951 | -1602,1856 |
| УТ-3/ШЕКСНИНСКИЙ | 131,2 | 181,067 | 9,611 | 79,7 | 0,61 | 0,394 | 0,387 | 1,575 | -1,562 | 4,489 | 4,418 | 1615,1339 | -1602,2469 |
| УТ-2А/105 | 130,4 | 181,455 | 8,1983 | 92 | 0,61 | 0,362 | 0,356 | 1,405 | -1,393 | 3,574 | 3,517 | 1440,8382 | -1429,2093 |
| УТ-1/ШЕКСНИНСКИЙ | 130,3 | 181,811 | 8,112 | 120,2 | 0,61 | 0,473 | 0,465 | 1,405 | -1,393 | 3,574 | 3,517 | 1440,7727 | -1429,2748 |
| УТ-19/ГОДОВИКОВА | 129,3 | 182,276 | 7,175 | 85,8 | 0,7 | 0,105 | 0,104 | 0,854 | -0,849 | 1,117 | 1,104 | 1154,1639 | -1147,4897 |
| УТ-21/ГОДОВИКОВА | 129,2 | 182,38 | 6,965 | 224 | 0,207 | 0,963 | 0,953 | 0,746 | -0,742 | 3,909 | 3,866 | 88,1262 | -87,6332 |
| УТ-А/ШЕКСНИНСКИЙ | 127,8 | 183,332 | 5,049 | 67,7 | 0,207 | 0,243 | 0,24 | 0,681 | -0,678 | 3,26 | 3,227 | 80,4446 | -80,0337 |
| УТ-2/104МКР | 125,7 | 183,573 | 4,566 | 48,2 | 0,207 | 0,161 | 0,16 | 0,658 | -0,654 | 3,042 | 3,012 | 77,6708 | -77,2838 |
| УТ-3/104МКР | 125 | 183,732 | 4,245 | 50,3 | 0,207 | 0,144 | 0,143 | 0,608 | -0,605 | 2,605 | 2,579 | 71,8694 | -71,506 |
| УТ-4/104МКР | 124 | 183,875 | 3,958 | 17,4 | 0,207 | 0,043 | 0,042 | 0,563 | -0,561 | 2,236 | 2,214 | 66,5594 | -66,2245 |
| УТ-5/104МКР | 123,6 | 183,917 | 3,873 | 29,03 | 0,207 | 0,072 | 0,071 | 0,563 | -0,561 | 2,236 | 2,214 | 66,558 | -66,226 |
| УТ-6/104МКР | 123,1 | 183,989 | 01,03,1973 | 64,5 | 0,15 | 0,086 | 0,085 | 0,338 | -0,336 | 1,2021 | 1,2022 | 20,943 | -20,8587 |
| УТ-7/104МКР | 122,2 | 184,074 | 3,559 | 36 | 0,125 | 0,079 | 0,078 | 0,387 | -0,385 | 1,988 | 1,974 | 16,6547 | -16,5954 |
| УТ-8/104МКР | 122 | 184,152 | 3,402 | 36,7 | 0,1 | 0,059 | 0,059 | 0,288 | -0,288 | 1,469 | 1,462 | 7,9472 | -7,9296 |
| УТ-9/104МКР | 121,7 | 184,211 | 3,284 | 51,8 | 0,1 | 0,013 | 0,013 | 0,111 | -0,11 | 0,223 | 0,22 | 3,0489 | -3,0236 |
| УТ-13А/104МКР | 121,5 | 184,199 | 3,309 | 55,1 | 0,1 | 0,122 | 0,121 | 0,338 | -0,336 | 2,016 | 1,994 | 9,3261 | -9,2738 |
| УТ-14/104МКР | 121 | 184,078 | 3,552 | 32,6 | 0,15 | 0,142 | 0,141 | 0,614 | -0,611 | 3,965 | 3,928 | 38,0723 | -37,8904 |
| УТ-24/104МКР | 120 | 183,937 | 3,835 | 44,1 | 0,207 | 0,053 | 0,052 | 0,392 | -0,39 | 1,088 | 1,078 | 46,316 | -46,0942 |
| УТ-23/104МКР | 119,6 | 183,885 | 3,1994 | 35 | 0,257 | 0,014 | 0,013 | 0,254 | -0,253 | 0,352 | 0,349 | 46,3204 | -46,0898 |
| УТ-22/104МКР | 119 | 183,871 | 3,967 | 13,034 | 0,257 | 0,009 | 0,009 | 0,348 | -0,347 | 0,656 | 0,65 | 63,4176 | -63,1031 |
| УТ-1/104 | 119,03 | 183,862 | 3,986 | 34,058 | 0,257 | 0,033 | 0,033 | 0,406 | -0,404 | 0,889 | 0,88 | 73,909 | -73,5331 |
| УТ-3/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 118,9 | 183,829 | 4,052 | 46,1 | 0,3 | 0,245 | 0,243 | 1,047 | -1,043 | 4,825 | 4,793 | 259,6533 | -258,7662 |
| УТ-4/ЛЕНИНГРАДСКАЯ | 118,9 | 184,072 | 3,564 | 69,8 | 0,257 | 0,265 | 0,262 | 0,802 | -0,799 | 3,448 | 3,416 | 146,0927 | -145,4045 |
| УТ-4А/103МКР | 118,22 | 184,334 | 3,037 | 131,3 | 0,257 | 0,282 | 0,279 | 0,603 | -0,599 | 1,1995 | 1,1993 | 109,7314 | -109,1489 |
| УТ-4Б/103МКР | 117 | 184,613 | 2,477 | 114,3 | 0,257 | 0,017 | 0,016 | 0,155 | -0,154 | 0,133 | 0,131 | 28,1964 | -27,9895 |
| УТ-4В/103МКР | 116,3 | 184,629 | 2,444 | 93 | 0,257 | 0,006 | 0,006 | 0,105 | -0,104 | 0,062 | 0,061 | 19,1641 | -18,9929 |
| УТ-4Г/103 | 117,1 | 184,636 | 2,431 | 231,3 | 0,257 | 0,016 | 0,016 | 0,105 | -0,104 | 0,062 | 0,061 | 19,1523 | -19,0047 |
| Р1/103 | 114 | 184,651 | 2,42 | 5,05 | 0,4 | 0 | 0 | 0,016 | -0,016 | 0,001 | 0,001 | 6,9914 | -6,9386 |
| К-1/103 | 114 | 184,651 | 2,42 | 30 | 0,257 | 0 | 0 | 0,022 | -0,022 | 0,003 | 0,003 | 4,0378 | -4,0018 |
| Р24/103 | 113,9 | 184,651 | 2,42 | 124 | 0,125 | 0,017 | 0,016 | 0,094 | -0,093 | 0,122 | 0,12 | 4,034 | -4,0056 |
| К-2/103 | 112,5 | 184,668 | 2,366 | 181,6 | 0,1 | 0,077 | 0,076 | 0,146 | -0,145 | 0,385 | 0,381 | 4,0303 | -4,0093 |
| К-3/103 | 110,9 | 184,744 | 2,213 | 42 | 0,1 | 0,016 | 0,016 | 0,14 | -0,14 | 0,354 | 0,352 | 3,8607 | -3,8474 |
| К-4'/103 | 110,6 | 184,76 | 2,181 | 40 | 0,1 | 0,016 | 0,015 | 0,14 | -0,14 | 0,354 | 0,352 | 3,8599 | -3,8482 |
| К-4/103 | 110,6 | 184,776 | 2,2015 | 81,4 | 0,1 | 0,014 | 0,014 | 0,091 | -0,091 | 0,154 | 0,153 | 2,5192 | -2,5144 |
| К-5/103 | 110,8 | 184,789 | 2,122 | 60,4 | 0,07 | 0,064 | 0,064 | 0,186 | -0,186 | 0,97 | 0,968 | 2,5176 | -2,516 |
| Матуринская 27,29,30 | 110,5 | 184,854 | 1,993 | 28,9 | 0,07 | 0,007 | 0,007 | 0,086 | -0,086 | 0,213 | 0,213 | 1,1597 | -1,1591 |
| Матуринская,28 | 113 | 184,86 | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 17. Пьезометрический график до самого удаленного потребителя по ул.Матуринской,28.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети «Котельная "Южная"- УТ-1/ОКТЯБРЬСКИЙ» котельная Южная тепловой мощности (нетто) котельной Южная достаточно для поддержания в течении 54 часов у всех потребителей в радиусе действия котельной Южная температуры внутреннего воздуха до +20оС. В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.17).

Источники тепловой энергии ПАО Северсталь.

Авария на магистральных тепловых сетях 2 и 3 нитки от ТЭЦ ПВС ПАО Северсталь.

При аварии на магистральной тепловой сети 2-Я,3-Я_НИТКА / МЕТАЛЛУРГОВ от ТЭЦ ПВС необходимо:

Обеспечить работу котельных №№1,3, Северная, водогрейная котельная ПАО Северсталь на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения. Подпитку тепловых сетей осуществлять от котельной №2.

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1,3, Северная, водогрейная котельная ПАО Северсталь отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В ПРК «ZULU Thermo» создан сценарий развития аварии на магистральной тепловой сети 2-Я,3-Я_НИТКА / МЕТАЛЛУРГОВ от ТЭЦ ПВС при расчетной температуре наружного воздуха -31 оC.

Результаты расчета:

Таблица 21

| Источник ID=29693 Котельная №1: |  |
| --- | --- |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 145.533, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 131.895, Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.191, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 7.90899, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 3.82161, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 0.873, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.430, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.413, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1932.862, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1932.862, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 1924.494, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 2.888, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 72.423, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 32.423, м |
| Располагаемый напор | 40.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 74.706,°C |
| Источник ID=29694 Котельная № 3: |  |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 82.144, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 71.762, Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.386, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 5.26480, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.38586, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 1.056, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 0.561, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 0.730, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1128.051, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1128.051, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 119.834, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 4.994, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 64.223, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 28.223, м |
| Располагаемый напор | 36.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 77.181,°C |
| Источник ID=29704 Котельная "Северная": |  |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за | 70.734, Гкал/час |
| Расход тепла на систему отопления |  |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 0.159, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 5.05573, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 2.79027, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 1150.593, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 1150.593, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 1143.488, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 3.377, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 58.875, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 18.875, м |
| Располагаемый напор | 40.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 128.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 66.524,°C |
| Источник ID=29706 Котельная № 2-КВГМ: |  |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 170.852, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 149.274, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 9.95334, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.86900, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 3.361, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 1.738, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 1.656, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2197.715, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2112.505, т/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 85.209, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2190.225, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 28.572, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 29.332, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 27.306, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 70.000, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 20.000, м |
| Располагаемый напор | 50.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 150.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 74.972,°C |
| Источник ID=29734 ВОДОГРЕЙНАЯ КОТЕЛЬНАЯ ТСЦ: |  |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 154.404, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 138.934, Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 1.106, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 9.90539, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 4.45933, Гкал/ч |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе | 2757.586, т/ч |
| Суммарный расход в обратном трубопроводе | 2757.586, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 2731.190, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 18.428, т/ч |
| Давление в подающем трубопроводе | 52.960, м |
| Давление в обратном трубопроводе | 14.960, м |
| Располагаемый напор | 38.000, м |
| Температура в подающем трубопроводе | 130.000,°C |
| Температура в обратном трубопроводе | 74.007,°C |
| Суммарно по источникам: |  |
| Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час | 623.666, Гкал/ч |
| Расход тепла на систему отопления | 554.593, Гкал/ч |
| Расход тепла на обобщенных потребителях | 1.841, Гкал/ч |
| Тепловые потери в подающем трубопроводе | 38.08825, Гкал/ч |
| Тепловые потери в обратном трубопроводе | 18.32606, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе | 5.290, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе | 2.729, Гкал/ч |
| Потери тепла от утечек в системах теплопотребления | 2.799, Гкал/ч |
| Суммарный расход на подпитку | 85.209, т/ч |
| Суммарный расход на систему отопления | 9109.231, т/ч |
| Расход воды на обобщенные потребители | 29.686, т/ч |
| Расход воды на утечки из подающего трубопровода | 28.572, т/ч |
| Расход воды на утечки из обратного трубопровода | 29.332, т/ч |
| Расход воды на утечки из систем теплопотребления | 27.306, т/ч |

Расчет гидравлического режима тепловых сетей от котельной №3 до самого удаленного потребителя.

Таблица 22

| Наименование узла | Геодезическая высота, м | Напор в обратном трубопроводе, м | Располагаемый напор, м | Длина участка, м | Диаметр участка, м | Потери напора в подающем трубопроводе, м | Потери напора в обратном трубопроводе, м | Скорость движения воды в под,тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр,тр-де, м/с | Удельные линейные потери в ПС, мм/м | Удельные линейные потери в ОС, мм/м | Расход в подающем трубопроводе, т/ч | Расход в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 | 116 | 144,223 | 36 | 1 | 0,514 | 0,006 | 0,006 | 1,549 | -1,549 | 5,381 | 5,381 | 1128,0509 | -1128,0509 |
| Р56/9 | 116 | 144,229 | 35,988 | 6 | 0,514 | 0,035 | 0,035 | 1,545 | -1,545 | 5,351 | 5,351 | 1124,9026 | -1124,9201 |
| ТК-0/НАБЕРЕЖНАЯ | 115,5 | 144,264 | 35,918 | 31 | 0,5 | 0,211 | 0,211 | 1,632 | -1,632 | 6,184 | 6,185 | 1124,8995 | -1124,9231 |
| ТК-1/НАБЕРЕЖНАЯ | 114,4 | 144,475 | 35,496 | 63 | 0,514 | 0,282 | 0,254 | 1,346 | -1,278 | 4,069 | 3,669 | 980,6819 | -930,9991 |
| ТК-1/ЛЕНИНА | 116,4 | 144,729 | 34,959 | 137 | 0,514 | 0,613 | 0,552 | 1,346 | -1,278 | 4,065 | 3,664 | 980,0939 | -930,4779 |
| ТК-2/ЛЕНИНА | 115,3 | 145,281 | 33,795 | 42 | 0,514 | 0,045 | 0,041 | 0,659 | -0,624 | 0,98 | 0,878 | 479,9714 | -454,3449 |
| ТК-3/ЛЕНИНА | 117,3 | 145,322 | 33,709 | 48 | 0,514 | 0,054 | 0,048 | 0,673 | -0,636 | 1,021 | 0,914 | 489,9857 | -463,5171 |
| ТК-4/ЛЕНИНА | 118,96 | 145,37 | 33,607 | 104 | 0,514 | 0,113 | 0,101 | 0,663 | -0,627 | 0,991 | 0,886 | 482,7473 | -456,3636 |
| ТК-5/ЛЕНИНА | 121,66 | 145,472 | 33,392 | 43 | 0,514 | 0,023 | 0,021 | 0,466 | -0,439 | 0,491 | 0,437 | 339,1026 | -319,7285 |
| ТК-6/ЛЕНИНА | 121,52 | 145,492 | 33,348 | 44 | 0,514 | 0,023 | 0,021 | 0,462 | -0,436 | 0,484 | 0,431 | 336,8011 | -317,4834 |
| ТК-7/ЛЕНИНА | 121,4 | 145,513 | 33,304 | 77 | 0,309 | 0,558 | 0,495 | 1,246 | -1,173 | 6,195 | 5,842 | 328,0789 | -308,8515 |
| ТК-8/ЛЕНИНА | 122,3 | 146,008 | 32,251 | 52 | 0,309 | 0,372 | 0,33 | 1,239 | -1,166 | 6,511 | 5,769 | 326,1101 | -306,9227 |
| ТК-9/ЛЕНИНА | 122,8 | 146,338 | 31,548 | 99 | 0,309 | 0,709 | 0,628 | 1,239 | -1,166 | 6,511 | 5,977 | 326,1006 | -306,9322 |
| ТК-9'/ЛЕНИНА | 123 | 146,966 | 30,211 | 70 | 0,5 | 0,08 | 0,066 | 0,666 | -0,608 | 1,036 | 0,863 | 459,0548 | -418,8803 |
| ТК-10/ЛЕНИНА | 123,6 | 147,033 | 30,065 | 1 | 0,5 | 0,001 | 0,001 | 0,666 | -0,608 | 1,036 | 0,863 | 459,0213 | -418,9138 |
| Задвижка-ТК-10/ЛЕНИНА | 123,6 | 147,034 | 30,063 | 124 | 0,5 | 0,141 | 0,118 | 0,666 | -0,608 | 1,036 | 0,863 | 459,0208 | -418,9142 |
| К-27А/ЛЕНИНА | 124,64 | 147,151 | 29,804 | 41,5 | 0,514 | 0,04 | 0,034 | 0,626 | -0,571 | 0,884 | 0,737 | 455,9354 | -415,9577 |
| К-27/ЛЕНИНА | 125,8 | 147,185 | 29,73 | 75 | 0,514 | 0,071 | 0,059 | 0,619 | -0,564 | 0,866 | 0,72 | 451,0256 | -411,1022 |
| К-26/ЛЕНИНА | 126,8 | 147,244 | 29,599 | 70,7 | 0,514 | 0,067 | 0,056 | 0,619 | -0,565 | 0,865 | 0,72 | 450,9876 | -411,1401 |
| К-25А/ЛЕНИНА | 129,1 | 147,3 | 29,475 | 74 | 0,514 | 0,054 | 0,044 | 0,544 | -0,49 | 0,669 | 0,544 | 396,2306 | -357,1388 |
| К-25/ЛЕНИНА | 128 | 147,345 | 29,377 | 67,7 | 0,514 | 0,05 | 0,041 | 0,544 | -0,49 | 0,669 | 0,544 | 396,1932 | -357,1762 |
| К-24/ЛЕНИНА | 128,4 | 147,385 | 29,286 | 82,8 | 0,514 | 0,041 | 0,032 | 0,446 | -0,393 | 0,45 | 0,35 | 324,5855 | -285,9904 |
| К-23/ЛЕНИНА | 127,5 | 147,417 | 29,213 | 38 | 0,514 | 0,019 | 0,015 | 0,446 | -0,393 | 0,45 | 0,35 | 324,5436 | -286,0322 |
| К-22А/ЛЕНИНА | 127,5 | 147,432 | 29,18 | 53 | 0,514 | 0,026 | 0,02 | 0,446 | -0,393 | 0,45 | 0,35 | 324,5244 | -286,0515 |
| К-22/ЛЕНИНА | 127,8 | 147,452 | 29,133 | 81 | 0,514 | 0,114 | 0,106 | 0,754 | -0,726 | 1,202 | 1,187 | 548,9214 | -528,6153 |
| К-21/ЛЕНИНА | 129 | 147,558 | 28,914 | 175 | 0,514 | 0,246 | 0,229 | 0,754 | -0,726 | 1,202 | 1,187 | 548,8805 | -528,6563 |
| К-20/ЛЕНИНА | 131 | 147,787 | 28,439 | 84 | 0,514 | 0,118 | 0,11 | 0,754 | -0,726 | 1,279 | 1,188 | 548,792 | -528,7448 |
| К-19/ЛЕНИНА | 132 | 147,896 | 28,211 | 79 | 0,514 | 0,089 | 0,082 | 0,674 | -0,647 | 1,026 | 0,946 | 491,2023 | -471,5065 |
| К-18Б/ЛЕНИНА | 131,2 | 147,979 | 28,039 | 1 | 0,514 | 0,001 | 0,001 | 0,674 | -0,647 | 1,026 | 0,946 | 491,1624 | -471,5465 |
| К-18/ЛЕНИНА | 131,2 | 147,98 | 28,037 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,294 | -0,271 | 0,163 | 0,138 | 292,0395 | -268,5903 |
| К-18А/ЛЕНИНАзадвижка | 131,2 | 147,98 | 28,037 | 75,5 | 0,61 | 0,012 | 0,01 | 0,281 | -0,258 | 0,145 | 0,123 | 288,0721 | -264,6299 |
| К-17А/ЛЕНИНА | 131,6 | 147,99 | 28,015 | 160 | 0,61 | 0,026 | 0,022 | 0,281 | -0,258 | 0,145 | 0,123 | 288,0183 | -264,6837 |
| К-17/ЛЕНИНА | 132,1 | 148,012 | 27,967 | 55 | 0,61 | 0,009 | 0,007 | 0,281 | -0,258 | 0,145 | 0,123 | 287,9043 | -264,7976 |
| К-16А/ЛЕНИНА | 132,2 | 148,019 | 27,951 | 233 | 0,41 | 0,163 | 0,16 | 0,46 | -0,456 | 0,636 | 0,626 | 213,1138 | -211,5302 |
| К-1/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 148,18 | 27,628 | 125 | 0,309 | 0,362 | 0,357 | 0,787 | -0,781 | 2,633 | 2,598 | 207,0677 | -205,6602 |
| К-2/ДОМЕНЩИКОВ | 133 | 148,537 | 26,908 | 99,5 | 0,309 | 0,27 | 0,267 | 0,762 | -0,757 | 2,469 | 2,436 | 200,4808 | -199,1455 |
| К-3/ДОМЕНЩИКОВ | 131,78 | 148,803 | 26,372 | 32 | 0,309 | 0,063 | 0,062 | 0,647 | -0,642 | 1,783 | 1,759 | 170,2263 | -169,0645 |
| К-4/ДОМЕНЩИКОВ | 131,33 | 148,865 | 26,247 | 130 | 0,259 | 0,566 | 0,558 | 0,864 | -0,858 | 3,955 | 3,901 | 159,7268 | -158,6204 |
| К-5/ДОМЕНЩИКОВ | 130,15 | 149,423 | 25,124 | 54,5 | 0,257 | 0,159 | 0,157 | 0,703 | -0,698 | 2,649 | 2,611 | 127,9785 | -127,0637 |
| К-6/ДОМЕНЩИКОВ | 129,6 | 149,58 | 24,808 | 11,05,2022 | 0,257 | 0,021 | 0,021 | 0,555 | -0,552 | 1,659 | 1,639 | 101,1449 | -100,5329 |
| К-6А/ДОМЕНЩИКОВ | 130,2 | 149,6 | 24,767 | 55,5 | 0,257 | 0,097 | 0,096 | 0,544 | -0,541 | 1,591 | 1,572 | 99,0649 | -98,4653 |
| К-7/ДОМЕНЩИКОВ | 129,8 | 149,696 | 24,573 | 65 | 0,257 | 0,111 | 0,11 | 0,537 | -0,534 | 1,552 | 1,534 | 97,8249 | -97,2455 |
| К-8/ДОМЕНЩИКОВ | 128,7 | 149,806 | 24,353 | 53,5 | 0,257 | 0,066 | 0,066 | 0,458 | -0,455 | 1,129 | 1,116 | 83,3455 | -82,8464 |
| К-8А/ДОМЕНЩИКОВ | 127,5 | 149,872 | 24,221 | 61 | 0,257 | 0,076 | 0,075 | 0,458 | -0,455 | 1,129 | 1,116 | 83,3388 | -82,8532 |
| К-9/ДОМЕНЩИКОВ | 126,3 | 149,947 | 24,07 | 65 | 0,259 | 0,062 | 0,061 | 0,402 | -0,399 | 0,863 | 0,853 | 74,2788 | -73,8472 |
| К-10/ДОМЕНЩИКОВ | 124,3 | 150,007 | 23,947 | 68 | 0,207 | 0,044 | 0,044 | 0,289 | -0,287 | 0,593 | 0,587 | 34,0996 | -33,9223 |
| К-ПАРК10/3 | 121,8 | 150,051 | 23,859 | 54,5 | 0,207 | 0,026 | 0,026 | 0,248 | -0,246 | 0,438 | 0,433 | 29,2407 | -29,0944 |
| К-ПАРК8/3 | 120,9 | 150,077 | 23,807 | 54 | 0,15 | 0,089 | 0,088 | 0,377 | -0,375 | 1,502 | 1,487 | 23,3532 | -23,242 |
| Р11/3 | 120,5 | 150,166 | 23,629 | 59 | 0,15 | 0,061 | 0,061 | 0,298 | -0,297 | 0,946 | 0,937 | 18,4975 | -18,411 |
| В(В)_ПАРК8/3 | 121,7 | 150,227 | 23,507 | 45 | 0,15 | 0,047 | 0,046 | 0,298 | -0,297 | 0,946 | 0,938 | 18,4949 | -18,4135 |
| К-МАМЛ3/3 | 122,3 | 150,273 | 23,414 | 94 | 0,08 | 0,567 | 0,563 | 0,487 | -0,485 | 5,487 | 5,444 | 8,589 | -8,5548 |
| К-ХРАМ/3 | 117,6 | 150,836 | 22,284 | 61 | 0,08 | 0,261 | 0,259 | 0,409 | -0,408 | 3,884 | 3,856 | 7,217 | -7,1905 |
| К-ВОСКР,ШК,/3 | 114 | 151,095 | 21,764 | 35 | 0,08 | 0,084 | 0,083 | 0,305 | -0,304 | 2,201 | 2,156 | 5,38 | -5,3629 |
| К-ПАРК7/3 | 111 | 151,178 | 21,598 | 5 | 0,08 | 0,006 | 0,006 | 0,218 | -0,217 | 1,116 | 1,112 | 3,842 | -3,8331 |
| К-ПАРК9/3 | 110,7 | 151,184 | 21,585 | 158 | 0,05 | 0,368 | 0,367 | 0,224 | -0,223 | 2,116 | 2,112 | 1,5416 | -1,54 |
| В_ПАРК9А/3 | 103,9 | 151,551 | 20,851 | 2 | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,224 | -0,224 | 2,114 | 2,114 | 1,5408 | -1,5408 |
| ПАРКОВАЯ 9А МЧС | 105,44 | 151,56 | 20,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 18. Пьезометрический график от ТЭЦ ПВС до самого удаленного потребителя, Парковая 9А.

Расчеты в ПРК «ZULU Thermo» показывают, что при аварии на магистральной тепловой сети 2-Я,3-Я_НИТКА / МЕТАЛЛУРГОВ от ТЭЦ ПВС необходимо:

Обеспечить работу котельных №№1,3, Северная, водогрейная котельная ПАО Северсталь на единую тепловую сеть открытием запорной арматуры в тепловых камерах согласно электронной модели системы теплоснабжения. Подпитку тепловых сетей осуществлять от котельной №2.

Потребителям тепловой энергии, находящихся в радиусе действия котельных №№1,3, Северная, водогрейная котельная ПАО Северсталь отключить вентиляцию и горячее водоснабжение.

В результате расчетов гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем по всем потребителям определено, что пропускная способность трубопроводов тепловых сетей достаточна для обеспечения нормативных гидравлических режимов (рис.18).

Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения.

Реконструкция котельной №1 с увеличением тепловой мощности на 74 Гкал/ч.

Реконструкция тепловой сети от ТК-4/Набережная до ТК-3/Ленина (427 м) с заменой труб диаметром 100 и 250 мм на трубы диаметром 300 мм.

Обеспечить работу котельной №10.

Строительство котельной Новая тепловой мощностью 230 Гкал/ч.

Строительство резервной магистральной тепловой сети от котельной Южная диаметром 800 мм, длиной 1229 м.